## April 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Meter | Flow |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | totalizer | gpd | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
1 | [23 empty] | 1 |  | 0
2 | [23 empty] | 2 |  | 0
3 | [23 empty] | 3 |  | 0
4 | [23 empty] | 4 |  | 0
5 | [23 empty] | 5 |  | 0
6 | [23 empty] | 6 |  | 0
7 | [23 empty] | 7 |  | 0
8 | [23 empty] | 8 |  | 0
9 | [23 empty] | 9 |  | 0
10 | [23 empty] | 10 |  | 0
11 | [23 empty] | 11 |  | 0
12 | [23 empty] | 12 |  | 0
13 | [23 empty] | 13 |  | 0
14 | [23 empty] | 14 |  | 0
15 | [23 empty] | 15 |  | 0
16 | [23 empty] | 16 |  | 0
17 | [23 empty] | 17 |  | 0
18 | [23 empty] | 18 |  | 0
19 | [23 empty] | 19 |  | 0
20 | [23 empty] | 20 |  | 0
21 | [23 empty] | 21 |  | 0
22 | [23 empty] | 22 |  | 0
23 | [23 empty] | 23 |  | 0
24 | 13:30 | AG | 3.92 | 0.033 | 0.9 | 0.5 | 72 | 47 | 18 | 18 | 2 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |  |  | 28.7 |  |  | 24 | 13:30 | AG
25 | 11:35 | AG | 3.17 | 0.028 | 1 | 0.6 | 72 | 50 | 22 | 20 | 3 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | X |  | 23.1 |  |  | 25 | 11:35 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
26 | 10:20 | AG | 2.88 | 0.03 | 1.3 | 0.8 | 72 | 35 | 14 | 13 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 |  |  | 21.9 |  |  | 26 | 10:20 | AG
27 | 11:00 | AG | 3.1 | 0.027 | 1.2 | 0.7 | 71 | 45 | 23 | 20 | 17 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |  |  | 28.6 |  |  | 27 | 11:00 | AG
28 | 12:43 | ST | 2.72 | 0.028 | 1.1 | 0.8 | 52 | 48 | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 22 | 22 | 22 | X | X | 27.4 |  |  | 28 | 12:43 | ST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
29 | 11:45 | ST | 2.67 | 0.028 | 1 | 0.9 | 50 | 48 | 22 | 22 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | X | X | 30.1 |  |  | 29 | 11:45 | ST | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
30 | 17:00 | ST | 2.48 | 0.028 | 0.9 | 0.8 | 46 | 48 | 22 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |  |  | 28.8 |  |  | 30 | 17:00 | ST
31 | [23 empty] | 31 |  | 0
High |  |  | 3.92 | 0.033 | 1.3 | 0.9 | 72 | 50 | 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  | 30.1 |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 2.48 | 0.027 | 0.9 | 0.5 | 46 | 35 | 14 | 13 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 |  |  | 21.9 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.