## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Total | Flow |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Run-time | gpd | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
1 | 17:30 | ST | 2.32 | 0.025 | 0.8 | 0.8 | 48 | 50 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | X |  | 30.1 |  |  | 1 | 17:30 | ST
2 | 12:15 | ST | 2.33 | 0.026 | 0.8 | 0.8 | 46 | 48 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | X | X | 32.4 |  |  | 2 | 12:15 | ST
3 | 14:30 | ST | 2.59 | 0.027 | 0.8 | 0.8 | 48 | 48 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 13 | 12 | 20 |  |  | 29.1 |  |  | 3 | 14:30 | ST
4 | 15:10 | AG | 1.65 | 0.026 | 0.9 | 0.5 | 72 | 48 | 27 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 |  |  | 20.2 |  |  | 4 | 15:10 | AG
5 | 17:40 | ST | 2.25 | 0.035 | 0.9 | 0.8 | 50 | 50 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |  |  | 24.5 |  |  | 5 | 17:40 | ST
6 | 17:00 | ST | 2.1 | 0.026 | 0.9 | 0.9 | 50 | 50 | 20 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | X | X | 40.1 |  |  | 6 | 17:00 | ST
7 | 17:00 | ST | 2.25 | 0.026 | 0.9 | 0.9 | 42 | 44 | 20 | 16 | 14 | 18 | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 |  |  | 40.5 |  |  | 7 | 17:00 | ST
8 | 13:45 | ST | 2.05 | 0.025 | 0.9 | 0.9 | 44 | 49 | 20 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 39.2 |  |  | 8 | 13:45 | ST
9 | 18:15 | ST | 1.95 | 0.032 | 0.9 | 0.9 | 44 | 42 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 39.7 |  |  | 9 | 18:15 | ST
10 | 16:10 | ST | 2.2 | 0.024 | 0.9 | 0.8 | 44 | 42 | 16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |  | X | 42.8 |  |  | 10 | 16:10 | ST
11 | 10:50 | AG | 1.55 | 0.025 | 0.8 | 0.7 | 68 | 44 | 16 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | X | 40 |  |  | 11 | 10:50 | AG
12 | 11:30 | AG | 1.38 | 0.026 | 0.9 | 0.7 | 69 | 44 | 16 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 37 |  |  | 12 | 11:30 | AG
13 | 12:30 | AG | 1.33 | 0.023 | 0.5 | 0.6 | 69 | 44 | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 |  |  | 39.8 |  |  | 13 | 12:30 | AG
14 | 14:00 | ST | 1.48 | 0.025 | 0.8 | 0.8 | 42 | 44 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 40.2 |  |  | 14 | 14:00 | ST
15 | 18:30 | ST | 1.05 | 0.023 | 0.7 | 0.8 | 42 | 44 | 18 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 40.2 |  |  | 15 | 18:30 | ST
16 | 17:45 | ST | 1.15 | 0.023 | 0.8 | 0.8 | 44 | 44 | 20 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | X | 39.8 |  |  | 16 | 17:45 | ST
17 | 13:20 | ST | 1.1 | 0.024 | 0.9 | 1.2 | 43 | 42 | 20 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 42.8 |  |  | 17 | 13:20 | ST
18 | 12:40 | AG | 1.42 | 0.025 | 1 | 0.7 | 68 | 46 | 19 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |  |  | 41.4 |  |  | 18 | 12:40 | AG
19 | 11:40 | AG | 2.17 | 0.026 | 0.8 | 1 | 70 | 45 | 20 | 17 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 18 |  |  | 35.3 |  |  | 19 | 11:40 | AG
20 | 16:05 | AG | 1.84 | 0.026 | 0.7 | 0.9 | 69 | 44 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | X | X | 39.5 |  |  | 20 | 16:05 | AG
21 | 18:45 | ST | 1.98 | 0.032 | 0.9 | 0.9 | 40 | 42 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |  |  | 44 |  |  | 21 | 18:45 | ST
22 | 17:10 | ST | 1.85 | 0.026 | 0.9 | 0.9 | 42 | 42 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |  | 44.3 |  |  | 22 | 17:10 | ST
23 | 17:00 | ST | 1.7 | 0.025 | 0.9 | 0.9 | 41 | 40 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |  | 45.4 |  |  | 23 | 17:00 | ST
24 | 16:00 | ST | 2 | 0.026 | 0.9 | 0.8 | 41 | 40 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |  | X | 44.9 |  |  | 24 | 16:00 | ST
25 | 15:20 | AG | 1.95 | 0.024 | 0.9 | 0.7 | 70 | 40 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 |  |  | 42 |  |  | 25 | 15:20 | AG
26 | 15:45 | ST | 2.05 | 0.03 | 0.9 | 0.8 | 41 | 40 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |  | 44.3 |  |  | 26 | 15:45 | ST
27 | 17:30 | ST | 2.15 | 0.028 | 0.8 | 0.9 | 41 | 40 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |  | 44.8 |  |  | 27 | 17:30 | ST
28 | 17:30 | ST | 2.35 | 0.027 | 0.7 | 0.9 | 41 | 42 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 42.1 |  |  | 28 | 17:30 | ST
29 | 18:10 | ST | 2.4 | 0.029 | 0.7 | 0.9 | 42 | 40 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  | X | 43.9 |  |  | 29 | 18:10 | ST
30 | 13:00 | ST | 2.42 | 0.029 | 0.7 | 0.9 | 42 | 40 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |  | 45.6 |  |  | 30 | 13:00 | ST
31 | 14:00 | ST | 2.5 | 0.025 | 0.7 | 0.9 | 42 | 40 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 44.1 |  |  | 31 | 14:00 | ST
High |  |  | 2.59 | 0.035 | 1 | 1.2 | 72 | 50 | 27 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 |  |  | 45.6 |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 1.05 | 0.023 | 0.5 | 0.5 | 40 | 40 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 20.2 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.