## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Meter | Flow |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | totalizer | gpd | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
1 | 12:30 | AG | 0.98 | 0.081 | 1.5 | 1.2 | 68 | 41 | 18 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 |  |  | 42.2 |  |  | 1 | 12:30 | AG
2 | 17:40 | ST | 1.05 | 0.038 | 1.1 | 1.1 | 43 | 41 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  | X | 40.3 |  |  | 2 | 17:40 | ST
3 | 11:30 | ST | 0.95 | 0.032 | 1 | 0.9 | 40 | 42 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 44.3 |  |  | 3 | 11:30 | ST
4 | 16:30 | BT | 1.1 | 0.033 | 1 | 0.9 | 50 | 50 | 10 | 8 | 12 | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 17 |  |  | 4 | 16:30 | BT
5 | 16:40 | ST | 0.91 | 0.029 | 0.9 | 0.8 | 50 | 52 | 10 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 17 |  |  | 5 | 16:40 | ST
6 | 15:00 | ST | 0.72 | 0.031 | 0.9 | 1.2 | 48 | 44 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | X | X | X | X | X |  |  | 30.2 |  |  | 6 | 15:00 | ST
7 | 10:45 | ST | 0.67 | 0.031 | 0.9 | 1.1 | 48 | 42 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | X | X | X | X | X |  | X | 30.8 |  |  | 7 | 10:45 | ST
8 | 13:30 | AG | 0.66 | 0.05 | 2 | 0.9 | 72 | 48 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | X | X | X | X | X |  |  | 31 |  |  | 8 | 13:30 | AG
9 | 19:10 | ST | 0.64 | 0.029 | 1 | 1.1 | 48 | 44 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | X | X | X | X | X |  |  | 30.2 |  |  | 9 | 19:10 | ST
10 | 18:50 | ST | 0.65 | 0.028 | 1 | 1 | 48 | 44 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | X | X | X | X | X |  |  | 30.6 |  |  | 10 | 18:50 | ST
11 | 19:05 | ST | 0.65 | 0.027 | 1 | 1 | 48 | 44 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | X | X | X | X | X |  |  | 30.2 |  |  | 11 | 19:05 | ST
12 | 16:10 | ST | 0.62 | 0.027 | 1 | 0.9 | 48 | 44 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | X | X | X | X | X |  | X | 30.4 |  |  | 12 | 16:10 | ST
13 | 21:30 | ST | 0.58 | 0.029 | 1 | 1.1 | 48 | 44 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | X | X | X | X | X |  |  | 30.9 |  |  | 13 | 21:30 | ST
14 | 17:45 | ST | 0.6 | 0.027 | 1 | 1.1 | 48 | 44 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | X | X | X | X | X |  |  | 30.4 |  |  | 14 | 17:45 | ST
15 | 20:30 | AG | 0.39 | 0.029 | 1 | 1.1 | 43 | 49 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | X | X | X | X | X |  |  | 30.2 |  |  | 15 | 20:30 | AG
16 | 20:00 | ST | 0.45 | 0.027 | 1 | 1.1 | 48 | 44 | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |  |  | 30.9 |  |  | 16 | 20:00 | ST
17 | 19:40 | ST | 0.4 | 0.025 | 1 | 1.1 | 48 | 44 | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |  | X | 30.7 |  |  | 17 | 19:40 | ST
18 | 17:25 | ST | 0.42 | 0.025 | 0.9 | 1 | 48 | 44 | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |  |  | 30.9 |  |  | 18 | 17:25 | ST
19 | 13:45 | BT | 0.27 | 0.027 | 1.2 | 0.9 | 48 | 44 | X | X | X | X | X | 13 | - | 13 | 13 | 15 |  |  | 30.2 |  |  | 19 | 13:45 | BT
20 | 18:15 | ST | 0.35 | 0.023 | 1.1 | 0.9 | 48 | 44 | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |  |  | 30.9 |  |  | 20 | 18:15 | ST
21 | 15:30 | ST | 0.32 | 0.025 | 1.1 | 0.9 | 48 | 44 | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 30 |  |  | 21 | 15:30 | ST
22 | 10:45 | AG | 0.6 | 0.023 | 1.5 | 1.2 | 73 | 49 | X | X | X | X | X | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 |  |  | 19.3 |  |  | 22 | 10:45 | AG
23 | 18:10 | ST | 0.48 | 0.022 | 1.2 | 0.9 | 48 | 45 | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |  | X | 29.4 |  |  | 23 | 18:10 | ST
24 | 18:10 | ST | 0.42 | 0.027 | 1.1 | 1 | 48 | 45 | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |  |  | 30.2 |  |  | 24 | 18:10 | ST
25 | 16:40 | ST | 0.45 | 0.025 | 1.3 | 1 | 48 | 46 | X | X | X | X | X | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |  |  | 29.2 |  |  | 25 | 16:40 | ST
26 | 15:50 | ST | 0.48 | 0.025 | 1.3 | 1 | 48 | 46 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | X | X | X | X | X |  |  | 31.6 |  |  | 26 | 15:50 | ST
27 | 18:20 | ST | 0.48 | 0.028 | 1.3 | 1 | 48 | 46 | X | X | 12 | 12 | 14 | X | X | X | X | X |  |  | 16.2 |  |  | 27 | 18:20 | ST
28 | 10:40 | ST | 0.38 | 0.022 | 1.3 | 1 | 48 | 46 | X | X | 12 | 12 | 14 | X | X | X | X | X |  | X | 17.4 |  |  | 28 | 10:40 | ST
29 | 12:30 | AG | 0.5 | 0.039 | 1 | 1.2 | 75 | 53 | X | X | 4 | 6 | 5 | X | X | X | X | X |  |  | 6.8 |  |  | 29 | 12:30 | AG
30 | 18:30 | ST | 0.42 | 0.029 | 1 | 1.2 | 54 | 54 | X | X | 8 | 8 | 8 | X | X | X | X | X |  |  | 6.7 |  |  | 30 | 18:30 | ST
31 | [23 empty] | 31 |  | 0
High |  |  | 1.1 | 0.081 | 2 | 1.2 | 75 | 54 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 |  |  | 44.3 |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 0.27 | 0.022 | 0.9 | 0.8 | 40 | 41 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6.7 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.