## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Meter | Flow |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | totalizer | gpd | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
1 | 10:00 | BT | 0.24 | 0.021 | 1 | 1.1 | 46 | 46 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 30.7 |  |  | 1 | 10:00 | BT
2 | 18:35 | ST | 0.28 | 0.022 | 1 | 1.1 | 46 | 46 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  | X | 30.7 |  |  | 2 | 18:35 | ST
3 | 18:50 | ST | 0.24 | 0.021 | 1 | 1.1 | 46 | 46 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 30.2 |  |  | 3 | 18:50 | ST
4 | 15:10 | ST | 0.26 | 0.021 | 1 | 1.1 | 46 | 46 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 30.2 |  |  | 4 | 15:10 | ST
5 | 16:15 | ST | 0.28 | 0.021 | 1 | 1.1 | 46 | 46 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 30.5 |  |  | 5 | 16:15 | ST
6 | 13:00 | AG | 0.36 | 0.041 | 2 | 1.2 | 72 | 47 | 16 | 13 | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | - |  |  | 30.4 |  |  | 6 | 13:00 | AG
7 | 18:55 | ST | 0.38 | 0.021 | 1.4 | 1.1 | 46 | 46 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  | X | 30.2 |  |  | 7 | 18:55 | ST
8 | 18:10 | ST | 0.32 | 0.027 | 1.4 | 1.1 | 46 | 46 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 30.8 |  |  | 8 | 18:10 | ST
9 | 16:00 | ST | 0.28 | 0.022 | 1.4 | 1.1 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 |  |  | 30.6 |  |  | 9 | 16:00 | ST
10 | 16:30 | ST | 0.26 | 0.02 | 1.4 | 1.1 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 |  |  | 30 |  |  | 10 | 16:30 | ST
11 | 16:35 | ST | 0.28 | 0.022 | 1.2 | 1 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 |  | X | 30.2 |  |  | 11 | 16:35 | ST
12 | 15:20 | ST | 0.24 | 0.022 | 1.1 | 1.4 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 |  |  | 30.8 |  |  | 12 | 15:20 | ST
13 | 9:50 | AG | 0.57 | 0.02 | 1.4 | 1.5 | 72 | 48 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 12 | 16 | 14 |  |  | 30.6 |  |  | 13 | 9:50 | AG
14 | 16:20 | ST | 0.42 | 0.022 | 1.4 | 1.5 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 |  |  | 30.2 |  |  | 14 | 16:20 | ST
15 | 16:20 | ST | 0.44 | 0.021 | 1.4 | 1.5 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 |  |  | 30.8 |  |  | 15 | 16:20 | ST
16 | 16:35 | ST | 0.46 | 0.021 | 1.4 | 1.5 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 |  | X | 30.1 |  |  | 16 | 16:35 | ST
17 | 8:50 | ST | 0.47 | 0.021 | 1.4 | 1.8 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 |  |  | 29.7 |  |  | 17 | 8:50 | ST
18 | 14:15 | ST | 0.44 | 0.026 | 1.4 | 1.8 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 |  |  | 29.8 |  |  | 18 | 14:15 | ST
19 | 15:00 | ST | 0.42 | 0.02 | 1.4 | 1.8 | 48 | 46 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 30.1 |  |  | 19 | 15:00 | ST
20 | 17:30 | ST | 0.46 | 0.022 | 1.4 | 1.8 | 48 | 46 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 30.2 |  |  | 20 | 17:30 | ST
21 | 17:40 | ST | 0.46 | 0.02 | 1.4 | 1.7 | 48 | 46 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  | X | 30 |  |  | 21 | 17:40 | ST
22 | 17:20 | ST | 0.42 | 0.02 | 1.4 | 1.7 | 48 | 46 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 29.9 |  |  | 22 | 17:20 | ST
23 | 18:30 | ST | 0.38 | 0.021 | 1.4 | 1.7 | 48 | 46 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 29.8 |  |  | 23 | 18:30 | ST
24 | 18:10 | ST | 0.42 | 0.025 | 1.4 | 1.7 | 48 | 46 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 30.5 |  |  | 24 | 18:10 | ST
25 | 17:20 | ST | 0.42 | 0.021 | 1.4 | 1.7 | 48 | 46 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 30.3 |  |  | 25 | 17:20 | ST
26 | 14:15 | ST | 0.38 | 0.02 | 1.4 | 1.2 | 48 | 46 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  | X | 30.3 |  |  | 26 | 14:15 | ST
27 | 10:45 | AG | 0.42 | 0.02 | 1.3 | 1.5 | 71 | 47 | 16 | 12 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - |  |  | 30.8 |  |  | 27 | 10:45 | AG
28 | 18:50 | ST | 0.4 | 0.021 | 1.4 | 1.5 | 48 | 46 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | - |  |  | 29.9 |  |  | 28 | 18:50 | ST
29 | 16:35 | ST | 0.44 | 0.022 | 1.4 | 1.5 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 |  |  | 30.5 |  |  | 29 | 16:35 | ST
30 | 13:45 | ST | 0.4 | 0.022 | 1.3 | 1.4 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 |  | X | 30.2 |  |  | 30 | 13:45 | ST
31 | 12:00 | BT | 0.41 | 0.021 | 1.4 | 1.4 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 |  | X | 30.2 |  |  | 31 | 12:00 | BT
High |  |  | 0.57 | 0.041 | 2 | 1.8 | 72 | 48 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 |  |  | 30.8 |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 0.24 | 0.02 | 1 | 1 | 44 | 46 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 16 | 14 |  |  | 29.7 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.