## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Distribution Entry Point |  |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | pH | Temp | Dist Flow | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [9 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
1 | 21:00 | ST | 0.56 | 0.029 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 19.8 |  |  |  | 1 | 21:00 | ST
2 | 16:00 | BT | 0.56 | 0.029 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  | P | 19.8 |  |  |  | 2 | 16:00 | BT | [10 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
3 | 19:15 | ST | 0.52 | 0.025 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 20.4 |  |  |  | 3 | 19:15 | ST
4 | 18:40 | ST | 0.58 | 0.025 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 20.1 |  |  |  | 4 | 18:40 | ST
5 | 14:50 | ST | 0.58 | 0.025 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 20.1 |  |  |  | 5 | 14:50 | ST
6 | 17:45 | ST | 0.58 | 0.029 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 20 |  |  |  | 6 | 17:45 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X
7 | 17:20 | ST | 0.62 | 0.026 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 20.5 |  |  |  | 7 | 17:20 | ST
8 | 17:30 | ST | 0.58 | 0.025 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 20.1 |  |  |  | 8 | 17:30 | ST
9 | 16:00 | ST | 0.58 | 0.025 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 20 |  |  |  | 9 | 16:00 | ST
10 | 17:05 | ST | 0.62 | 0.029 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 19.4 |  |  |  | 10 | 17:05 | ST
11 | 11:40 | ST | 0.62 | 0.026 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 19.6 |  |  |  | 11 | 11:40 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | 19:30 | AG | 0.58 | 0.028 | 1.4 | 1.3 | 72 | 50 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 |  |  | 20 |  |  |  | 12 | 19:30 | AG
13 | 16:30 | ST | 0.6 | 0.027 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |  | 19.8 |  |  |  | 13 | 16:30 | ST
14 | 17:30 | ST | 0.58 | 0.027 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |  | 19.8 |  |  |  | 14 | 17:30 | ST
15 | 17:05 | ST | 0.6 | 0.026 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |  | P | 20.1 |  |  |  | 15 | 17:05 | ST | [10 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
16 | 17:45 | ST | 0.6 | 0.026 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 20 |  |  |  | 16 | 17:45 | ST
17 | 17:25 | ST | 0.62 | 0.028 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 19.8 |  |  |  | 17 | 17:25 | ST
18 | 15:00 | ST | 0.58 | 0.028 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 20.7 |  |  |  | 18 | 15:00 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X
19 | 14:55 | AG | 0.43 | 0.28 | 1.4 | 1.2 | 72 | 49 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 |  |  | 20.5 |  |  |  | 19 | 14:55 | AG
20 | 17:20 | ST | 0.5 | 0.041 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 |  | P | 20.1 |  |  |  | 20 | 17:20 | ST | [10 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
21 | 17:15 | ST | 0.48 | 0.042 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |  |  | 20 |  |  |  | 21 | 17:15 | ST
22 | 20:55 | ST | 0.48 | 0.048 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 20 |  |  |  | 22 | 20:55 | ST
23 | 16:15 | ST | 0.5 | 0.05 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 19.7 |  |  |  | 23 | 16:15 | ST
24 | 18:25 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 20 |  |  |  | 24 | 18:25 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X
25 | 13:10 | ST | 0.48 | 0.026 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 20.1 |  |  |  | 25 | 13:10 | ST
26 | 17:00 | AG | 0.76 | 0.051 | 1.3 | 0.8 | 72 | 48 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |  |  | 19.8 |  |  |  | 26 | 17:00 | AG
27 | 18:05 | ST | 0.52 | 0.023 | 1.4 | 1.2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  | 19.1 |  |  |  | 27 | 18:05 | ST
28 | 17:40 | ST | 0.56 | 0.024 | 1.4 | 1.2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  | 20.4 |  |  |  | 28 | 17:40 | ST
29 | 18:15 | ST | 0.52 | 0.022 | 1.4 | 1.2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |  | P | 20.4 |  |  |  | 29 | 18:15 | ST | [10 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
30 | 18:05 | ST | 0.56 | 0.022 | 1.4 | 1.2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  | 20.3 |  |  |  | 30 | 18:05 | ST
31 | 18:25 | ST | 0.58 | 0.029 | 1.4 | 1.2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  | 20.1 |  |  |  | 31 | 18:25 | ST
High |  |  | 0.76 | 0.28 | 1.4 | 1.4 | 72 | 50 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 20.7 |  |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 0.43 | 0.021 | 1.3 | 0.8 | 50 | 48 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 |  |  | 19.1 |  |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.