## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Distribution Entry Point |  |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | pH | Temp | Dist Flow | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [9 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
1 | 14:25 | ST | 0.58 | 0.022 | 1.4 | 1.2 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  | 20.1 |  |  |  | 1 | 14:25 | ST
2 | 14:15 | AG | 0.61 | 0.038 | 1.5 | 1.3 | 78 | 58 | 12 | 8 | 17 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 19.5 |  |  |  | 2 | 14:15 | AG
3 | 17:25 | ST | 0.58 | 0.022 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 19.9 |  |  |  | 3 | 17:25 | ST | [10 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
4 | 17:05 | ST | 0.56 | 0.029 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 20.2 |  |  |  | 4 | 17:05 | ST
5 | 9:05 | ST | 0.58 | 0.023 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 20 |  |  |  | 5 | 9:05 | ST
6 | 16:25 | ST | 0.58 | 0.022 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 16:25 | ST
7 | 16:00 | ST | 0.6 | 0.023 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 12 | 8 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 19.6 |  |  |  | 7 | 16:00 | ST
8 | 13:50 | ST | 0.58 | 0.023 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 |  | P | 19.8 |  |  |  | 8 | 13:50 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X
9 | 20:00 | AG | 0.68 | 0.021 | 1.5 | 1.3 | 72 | 48 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 |  |  | 19.6 |  |  |  | 9 | 20:00 | AG
10 | 16:55 | ST | 0.6 | 0.024 | 1.5 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 20.1 |  |  |  | 10 | 16:55 | ST
11 | 22:30 | ST | 0.6 | 0.022 | 1.5 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  | P | 20 |  |  |  | 11 | 22:30 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X
12 | 9:45 | ST | 0.6 | 0.022 | 1.5 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 19.8 |  |  |  | 12 | 9:45 | ST
13 | 14:35 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.5 | 1.3 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 20.2 |  |  |  | 13 | 14:35 | ST
14 | 9:45 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.5 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 20.5 |  |  |  | 14 | 9:45 | ST
15 | 16:25 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.5 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 20.3 |  |  |  | 15 | 16:25 | ST | [10 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
16 | 12:45 | AG | 0.69 | 0.02 | 1.4 | 1.7 | 72 | 49 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 21.4 |  |  |  | 16 | 12:45 | AG
17 | 19:25 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 20.4 |  |  |  | 17 | 19:25 | ST
18 | 17:55 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 40.2 |  |  |  | 18 | 17:55 | ST
19 | 9:40 | ST | 0.62 | 0.025 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 20.4 |  |  |  | 19 | 9:40 | ST
20 | 15:50 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 19.8 |  |  |  | 20 | 15:50 | ST
21 | 9:00 | ST | 0.66 | 0.02 | 1.3 | 1.5 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |  | P | 19.7 |  |  |  | 21 | 9:00 | ST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
22 | 10:00 | ST | 0.64 | 0.021 | 1.3 | 1.5 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |  |  | 20 |  |  |  | 22 | 10:00 | ST
23 | 12:40 | AG | 0.52 | 0.021 | 1.6 | 1.5 | 72 | 50 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 20.1 |  |  |  | 23 | 12:40 | AG
24 | 18:05 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.6 | 1.5 | 50 | 50 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 20.2 |  |  |  | 24 | 18:05 | ST
25 | 10:50 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.6 | 1.5 | 50 | 50 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 21.4 |  |  |  | 25 | 10:50 | ST
26 | 19:55 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.6 | 1.5 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 21.7 |  |  |  | 26 | 19:55 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
27 | 11:05 | AG | 0.48 | 0.03 | 1.6 | 1.5 | 72 | 50 | 0 | 10 | 8 | 10 | 11 | - | - | - | - | - |  |  | 21 |  |  |  | 27 | 11:05 | AG
28 | 16:30 | AG | 0.69 | 0.023 | 1.5 | 1.5 | 72 | 50 | 0 | 12 | 10 | 12 | 13 | - | - | - | - | - |  |  | 20.5 |  |  |  | 28 | 16:30 | AG
29 | 16:30 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.5 | 1.5 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 21.1 |  |  |  | 29 | 16:30 | ST
30 | 13:00 | AG | 0.58 | 0.029 | 1.6 | 1.5 | 72 | 50 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 |  |  | 21.3 |  |  |  | 30 | 13:00 | AG
31 | [24 empty] | 31 |  | 0
High |  |  | 0.69 | 0.038 | 1.6 | 1.7 | 78 | 58 | 12 | 12 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 |  |  | 40.2 |  |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 0.48 | 0.02 | 1.3 | 1.2 | 50 | 48 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  | 19.5 |  |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.