## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Distribution Entry Point |  |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | pH | Temp | Dist Flow | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [9 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
1 | 12:00 | ST | 0.32 | 0.019 | 1.8 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 |  |  | 37.6 |  |  |  | 1 | 12:00 | ST
2 | 16:45 | ST | 0.36 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 |  |  | 37.1 |  |  |  | 2 | 16:45 | ST
3 | 15:30 | ST | 0.38 | 0.02 | 1.6 | 1.3 | 50 | 50 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 |  | P | 37.5 |  |  |  | 3 | 15:30 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
4 | 16:30 | ST | 0.4 | 0.019 | 1.7 | 1.3 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |  |  | 37.7 | 6.9 | 34 |  | 4 | 16:30 | ST
5 | 8:05 | ST | 0.42 | 0.019 | 1.6 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |  |  | 35.2 |  |  |  | 5 | 8:05 | ST
6 | 17:25 | ST | 0.42 | 0.02 | 1.9 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | X |  | 35 |  |  |  | 6 | 17:25 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X
7 | 17:00 | ST | 0.38 | 0.019 | 1.8 | 1.4 | 50 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | X | P | 39 |  |  |  | 7 | 17:00 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | 11:50 | ST | 0.42 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 50 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 38.1 |  |  |  | 8 | 11:50 | ST
9 | 14:10 | ST | 0.38 | 0.023 | 1.4 | 1.1 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |  |  | 37.1 |  |  |  | 9 | 14:10 | ST
10 | 19:50 | ST | 0.38 | 0.02 | 1.4 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |  |  | 36.5 | 6.9 | 34 |  | 10 | 19:50 | ST
11 | 15:30 | ST | 0.44 | 0.02 | 1.3 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |  |  | 35.2 |  |  |  | 11 | 15:30 | ST
12 | 15:00 | ST | 0.62 | 0.019 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | X | P | 38.9 |  |  |  | 12 | 15:00 | ST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | 14:10 | ST | 0.64 | 0.019 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |  |  | 37.1 |  |  |  | 13 | 14:10 | ST
14 | 13:00 | ST | 0.64 | 0.02 | 1.6 | 1.3 | 50 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 |  |  | 37.3 |  |  |  | 14 | 13:00 | ST
15 | 15:45 | ST | 0.51 | 0.02 | 1.4 | 1.1 | 50 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 |  |  | 36.9 |  |  |  | 15 | 15:45 | ST
16 | 15:55 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.7 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |  |  | 39.1 | 6.9 | 35 |  | 16 | 15:55 | ST
17 | 12:20 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.7 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 |  | P | 39.1 |  |  |  | 17 | 12:20 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
18 | 14:10 | ST | 0.66 | 0.02 | 1.4 | 1.3 | 50 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 38.2 |  |  |  | 18 | 14:10 | ST
19 | 17:20 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | X |  | 38.5 |  |  |  | 19 | 17:20 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
20 | 17:45 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 37.2 |  |  |  | 20 | 17:45 | ST
21 | 13:40 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 50 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 |  |  | 37.9 |  |  |  | 21 | 13:40 | ST
22 | 12:00 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 50 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 |  | P | 37.1 |  |  |  | 22 | 12:00 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
23 | 17:30 | ST | 0.74 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 37.1 |  |  |  | 23 | 17:30 | ST
24 | 16:30 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 36.1 |  |  |  | 24 | 16:30 | ST
25 | 15:30 | ST | 0.75 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 50 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | X |  | 38.1 |  |  |  | 25 | 15:30 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
26 | 15:00 | ST | 0.78 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 50 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 37.4 |  |  |  | 26 | 15:00 | ST
27 | 17:25 | ST | 0.8 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 50 | 50 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 |  |  | 37.1 |  |  |  | 27 | 17:25 | ST
28 | 13:45 | ST | 0.82 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 50 | 50 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | X | P | 39.1 | 6.9 | 38 |  | 28 | 13:45 | ST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
29 | 11:40 | ST | 0.82 | 0.021 | 1.7 | 1.5 | 50 | 50 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |  |  | 37.9 |  |  |  | 29 | 11:40 | ST
30 | 18:00 | ST | 1.1 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 36.5 |  |  |  | 30 | 18:00 | ST
31 | 23:45 | ST | 1.8 | 0.02 | 1.5 | 1.1 | 50 | 50 | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 36.1 |  |  |  | 31 | 23:45 | ST
High |  |  | 1.8 | 0.023 | 1.9 | 1.5 | 50 | 50 | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 39.1 |  |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 0.32 | 0.019 | 1.2 | 1.1 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 35 |  |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.