## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp F | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
0
1 | 16:50 | ST | 1.5 | 0.02 | 1.6 | 1.2 | 50 | 50 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 35.1 |  | 0 | 1 | 16:50 | ST
2 | 17:55 | ST | 0.95 | 0.02 | 1.6 | 1.3 | 50 | 50 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | X | P | 37.1 |  | 0 | 2 | 17:55 | ST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | 18:30 | ST | 1.5 | 0.02 | 1.7 | 1.2 | 71 | 50 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | X |  | 36 |  | 0 | 3 | 18:30 | ST |  | X | [9 empty] | X
4 | 11:15 | ST | 1.2 | 0.02 | 1.9 | 1.2 | 50 | 50 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | X |  | 35 |  | 0 | 4 | 11:15 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | 6.9 | 34
5 | 11:10 | AG | 1.47 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 50 | 49 | 15 | 8 | 12 | 11 | 10 | 20 | 12 | 10 | 12 | 9 |  |  | 30.1 |  | 0 | 5 | 11:10 | AG
6 | 21:30 | ST | 1.66 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | X |  | 28.2 |  | 0 | 6 | 21:30 | ST |  | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X |  | X
7 | 16:35 | ST | 1.33 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | P | 30.9 |  | 0 | 7 | 16:35 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
8 | 15:40 | ST | 1.48 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 33.2 |  | 0 | 8 | 15:40 | ST
9 | 17:30 | ST | 1 | 0.02 | 1.7 | 0.8 | 50 | 50 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 16 | 16 | 18 | 18 | X |  | 36.2 |  | 0 | 9 | 17:30 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
10 | 19:30 | ST | 1.39 | 0.02 | 1.7 | 1.5 | 50 | 50 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 18 | X |  | 37.7 |  | 0 | 10 | 19:30 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | 6.9 | 36
11 | 14:45 | ST | 1.57 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 48 | 48 | 20 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | X |  | 34.6 |  | 0 | 11 | 14:45 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
12 | 17:20 | AG | 1.04 | 0.02 | 1.7 | 1.5 | 50 | 50 | 19 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 16 | 15 | 15 | 14 | X |  | 33.8 |  | 0 | 12 | 17:20 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
13 | 16:00 | ST | 1.42 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 20 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 16 | 14 | 12 | 12 |  | P | 35.6 |  | 0 | 13 | 16:00 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
14 | 16:30 | ST | 0.97 | 0.02 | 1.6 | 1.3 | 50 | 50 | 20 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 36 |  | 0 | 14 | 16:30 | ST
15 | 15:30 | ST | 0.92 | 0.021 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 34.5 |  | 0 | 15 | 15:30 | ST
16 | 13:30 | ST | 1.05 | 0.02 | 1.6 | 1.1 | 50 | 50 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 |  |  | 34 |  | 0 | 16 | 13:30 | ST
17 | 16:30 | ST | 1.45 | 0.021 | 1.6 | 1.1 | 50 | 50 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 |  |  | 39.5 |  | 0 | 17 | 16:30 | ST | [20 empty] | 6.9 | 35
18 | 18:20 | ST | 1.3 | 0.02 | 1.6 | 1.3 | 50 | 50 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 |  | P | 34.5 |  | 0 | 18 | 18:20 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | IWT Visit
19 | 9:20 | AG | 1.06 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 45 | 47 | 24 | 17 | 19 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | X |  | 38.6 |  | 0 | 19 | 9:20 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
20 | 14:40 | ST | 1.45 | 0.021 | 1.6 | 1.2 | 47 | 40 | 18 | 12 | 14 | 12 | 14 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 |  |  | 37 |  | 0 | 20 | 14:40 | ST
21 | 15:15 | ST | 0.83 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 48.5 | 44 | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 |  |  | 36.5 |  | 0 | 21 | 15:15 | ST
22 | 10:10 | AG | 0.71 | 0.02 | 1.2 | 1.3 | 48 | 46 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 19 | 16 | 17 | 17 | 15 | X |  | 38.3 |  | 0 | 22 | 10:10 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
23 | 15:10 | AG | 0.8 | 0.022 | 1.6 | 1.4 | 49 | 48 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 |  |  | 34.2 |  | 0 | 23 | 15:10 | AG
24 | 15:10 | ST | 1.29 | 0.02 | 1.5 | 1.3 | 48.5 | 48 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 |  |  | 34.1 |  | 0 | 24 | 15:10 | ST | [20 empty] | 6.9 | 35
25 | 12:15 | ST | 1.41 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 50 | 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | X | P | 36 |  | 0 | 25 | 12:15 | ST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
26 | 14:00 | AG | 1.17 | 0.021 | 1.3 | 1.3 | 49 | 47 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 18 | 14 | 12 | 13 | 12 | X |  | 34.8 |  | 0 | 26 | 14:00 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
27 | 17:15 | ST | 1.8 | 0.021 | 1.9 | 1.2 | 49 | 47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 12 | 11 | 12 | 11 |  |  | 33.5 |  | 0 | 27 | 17:15 | ST
28 | 16;45 | ST | 2.2 | 0.021 | 1.3 | 1 | 49 | 47 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 35.3 |  | 0 | 28 | 16;45 | ST
29 | 20:50 | ST | 2.03 | 0.022 | 1.5 | 1.3 | 49 | 47 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.8 |  | 0 | 29 | 20:50 | ST
30 | 17:55 | ST | 1.69 | 0.022 | 1.4 | 1.1 | 49 | 47 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 |  | P | 36.8 |  | 0 | 30 | 17:55 | ST | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
31 | [22 empty] | 0 | 31 |  | 0
High |  |  | 2.2 | 0.022 | 1.9 | 1.5 | 71 | 50 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 |  |  | 39.5 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.71 | 0.02 | 1.2 | 0.8 | 45 | 40 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 |  |  | 28.2 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.