## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Height in Clearwell
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
0
1 | 19:20 | ST | 1.5 | 0.023 | 1.4 | 1.2 | 57 | 46 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 10 | 9 | 10 | 10 |  |  | 18.6 |  | 0 | 1 | 19:20 | ST | [23 empty] | 4'
2 | 19:15 | ST | 1.55 | 0.023 | 1.3 | 1.3 | 57 | 46 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 10 | 9 | 10 | 10 |  |  | 17.9 |  | 0 | 2 | 19:15 | ST | [23 empty] | 4'
3 | 20:55 | ST | 1.45 | 0.024 | 1.2 | 1.1 | 51 | 46 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 8 |  |  | 18.4 |  | 0 | 3 | 20:55 | ST | [23 empty] | 4'
4 | 17:50 | ST | 1.6 | 0.024 | 1.2 | 1.1 | 51 | 46 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 |  | P | 18.3 |  | 0 | 4 | 17:50 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 41 |  | 4'
5 | 10:30 | ST | 1.5 | 0.024 | 1.2 | 0.9 | 51 | 46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 17.9 |  | 0 | 5 | 10:30 | ST | [23 empty] | 4'
6 | 10:15 | ST | 1.4 | 0.027 | 1.2 | 0.9 | 52 | 46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 17.6 |  | 0 | 6 | 10:15 | ST | [23 empty] | 4'
7 | 11:00 | AG | 1.16 | 0.033 | 1.3 | 1.2 | 53 | 48 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 19 | 10 | 8 | 8 | 7 | X |  | 17.2 |  | 0 | 7 | 11:00 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 4'
8 | 16:50 | ST | 1.95 | 0.033 | 1.3 | 1.2 | 53 | 48 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 17.5 |  | 0 | 8 | 16:50 | ST | [23 empty] | 4'
9 | 19:15 | ST | 2.1 | 0.033 | 2.1 | 0.9 | 53 | 48 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 18.1 |  | 0 | 9 | 19:15 | ST | [23 empty] | 4'
10 | 21:00 | ST | 2.2 | 0.033 | 1.3 | 1 | 53 | 48 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |  | P | 16.9 |  | 0 | 10 | 21:00 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 42 |  | 4'
11 | 16:15 | ST | 2.01 | 0.033 | 1.4 | 1 | 53 | 48 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 17.2 |  | 0 | 11 | 16:15 | ST | [23 empty] | 4'
12 | 15:25 | ST | 1.75 | 0.033 | 1.9 | 1.5 | 53 | 48 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.4 |  | 0 | 12 | 15:25 | ST | [23 empty] | 4'
13 | 15:15 | ST | 1.19 | 0.03 | 1.8 | 1.4 | 53 | 48 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 17.6 |  | 0 | 13 | 15:15 | ST | [23 empty] | 4'
14 | 9:45 | AG | 0.68 | 0.029 | 1.8 | 1.6 | 53 | 48 | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 12 | 10 | 7 |  |  | 17 |  | 0 | 14 | 9:45 | AG | [23 empty] | 4'
15 | 18:30 | ST | 0.75 | 0.031 | 1.8 | 1.4 | 53 | 48 | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 10 | 10 | 7 |  |  | 18.7 |  | 0 | 15 | 18:30 | ST | [23 empty] | 4'
16 | 16:00 | ST | 0.62 | 0.029 | 1.7 | 1.4 | 53 | 48 | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 10 | 10 | 8 |  | P | 17.6 |  | 0 | 16 | 16:00 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 44 |  | 4'
17 | 16:10 | ST | 0.95 | 0.029 | 1.9 | 1.4 | 53 | 48 | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 10 | 12 | 7 |  |  | 19.1 | 288364 | 288364 | 17 | 16:10 | ST | [23 empty] | 4'
18 | 16:30 | ST | 0.86 | 0.028 | 1.9 | 1.4 | 53 | 48 | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 10 | 12 | 7 |  |  | 18.2 | 288774 | 410 | 18 | 16:30 | ST | [23 empty] | 4'
19 | 17:00 | ST | 0.82 | 0.028 | 1.9 | 1.4 | 53 | 48 | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 10 | 10 | 7 |  |  | 18.2 | 289410 | 636 | 19 | 17:00 | ST | [23 empty] | 4'
20 | 11:15 | BM | 0.77 | 0.026 | 2.4 | 1.7 | 53 | 42 | - | - | - | - | - | 19 | 11 | 9 | 12 | 7 |  |  | 15.3 | 289894 | 484 | 20 | 11:15 | BM | [23 empty] | 4'
21 | 15:45 | ST | 0.82 | 0.025 | 1.8 | 1.5 | 53 | 42 | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  | 17.5 | 290842 | 948 | 21 | 15:45 | ST | [23 empty] | 4'
22 | 17:15 | ST | 0.72 | 0.024 | 1.8 | 1.3 | 53 | 42 | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |  | 16.9 | 291464 | 622 | 22 | 17:15 | ST | [23 empty] | 4'
23 | 18:00 | ST | 0.7 | 0.024 | 1.8 | 1.4 | 53 | 42 | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 10 | 10 | 8 |  | P | 18.3 |  | -291464 | 23 | 18:00 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 46 |  | 4'
24 | 12:00 | BM | 0.89 | 0.023 | 2.7 | 2.6 | 53 | 40 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 19.2 | 292403 | 292403 | 24 | 12:00 | BM | [23 empty] | 4'
25 | 15:55 | ST | 0.78 | 0.023 | 1.9 | 1.6 | 53 | 40 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 19 | 292735 | 332 | 25 | 15:55 | ST | [23 empty] | 4'
26 | 17:55 | ST | 0.82 | 0.023 | 1.9 | 1.7 | 53 | 40 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 18.6 | 293072 | 337 | 26 | 17:55 | ST | [23 empty] | 4'
27 | 16:05 | ST | 1.26 | 0.023 | 2.1 | 1.8 | 53 | 40 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 18.6 | 293617 | 545 | 27 | 16:05 | ST | [23 empty] | 4'
28 | 10:30 | AG | 0.55 | 0.023 | 2.2 | 2 | 54 | 47 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 17.4 | 294095 | 478 | 28 | 10:30 | AG | [23 empty] | 4'
29 | 19:20 | ST | 0.72 | 0.022 | 2.1 | 1.8 | 53 | 46 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 16.8 | 294876 | 781 | 29 | 19:20 | ST | [23 empty] | 4'
30 | 21:15 | ST | 0.6 | 0.022 | 2.1 | 1.7 | 53 | 46 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 17 | 295498 | 622 | 30 | 21:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 48 |  | 4'
31 | [22 empty] | -295498 | 31 |  | 0
High |  |  | 2.2 | 0.033 | 2.7 | 2.6 | 57 | 48 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 19 | 11 | 12 | 12 | 10 |  |  | 19.2 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.55 | 0.022 | 1.2 | 0.9 | 51 | 40 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |  | 15.3 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.