## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
0
1 | 10:15 | BM | 0.61 | 0.023 | 2.4 | 1.4 | 53 | 53 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |  |  | 14.3 | 295788 | 295788 | 1 | 10:15 | BM
2 | 5:05 | BM | 0.75 | 0.022 | 2.4 | 2 | 53 | 53 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |  |  | 14.7 | 296107 | 319 | 2 | 5:05 | BM
3 | 20:15 | AG | 0.64 | 0.022 | 2.1 | 2 | 53 | 53 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.9 | 297313 | 1206 | 3 | 20:15 | AG
4 | 13:35 | BM | 0.84 | 0.023 | 2.5 | 2 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 9 | 8 | 7 |  | P | 14.5 | 297726 | 413 | 4 | 13:35 | BM
5 | 10:30 | AG | 0.56 | 0.022 | 2.2 | 2.1 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 7 | 8 | 7 |  |  | 14.6 | 298391 | 665 | 5 | 10:30 | AG
6 | 16:25 | ST | 0.58 | 0.023 | 2.1 | 1.9 | 53 | 46 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 7 | 8 | 7 |  |  | 15.2 | 299193 | 802 | 6 | 16:25 | ST
7 | 10:05 | ST | 0.62 | 0.022 | 2.1 | 1.8 | 53 | 46 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 15.2 | 299715 | 522 | 7 | 10:05 | ST
8 | 18:20 | BM | 0.91 | 0.022 | 2.8 | 1.8 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 8 | 8 | 6 |  |  | 14.7 | 300067 | 352 | 8 | 18:20 | BM
9 | 17:40 | ST | 0.87 | 0.023 | 2.5 | 2.2 | 53 | 46 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 8 | 6 |  |  | 14.4 | 300472 | 405 | 9 | 17:40 | ST
10 | 16:50 | ST | 0.78 | 0.024 | 2.4 | 1.9 | 53 | 46 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 14.2 | 300819 | 347 | 10 | 16:50 | ST
11 | 16:30 | ST | 0.75 | 0.024 | 2.4 | 1.9 | 53 | 46 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | X | P | 14.5 | 301393 | 574 | 11 | 16:30 | ST
12 | 14:10 | AG | 0.68 | 0.023 | 2.2 | 1.8 | 53 | 53 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.5 | 301980 | 587 | 12 | 14:10 | AG
13 | 14:30 | ST | 0.72 | 0.022 | 2.3 | 2 | 54 | 46 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.1 | 302720 | 740 | 13 | 14:30 | ST
14 | 18:05 | ST | 0.76 | 0.021 | 2.4 | 2 | 53 | 46 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.1 | 303305 | 585 | 14 | 18:05 | ST
15 | 8:15 | BM | 0.65 | 0.021 | 2.2 | 2 | 53 | 33 | 6 | 1 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14 | 303551 | 246 | 15 | 8:15 | BM
16 | 18:25 | ST | 0.68 | 0.021 | 2.3 | 2.2 | 53 | 53 | 8 | - | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.5 | 304318 | 767 | 16 | 18:25 | ST
17 | 20:10 | ST | 0.64 | 0.021 | 2.2 | 2 | 53 | 53 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |  |  | 14.4 | 305233 | 915 | 17 | 20:10 | ST
18 | 14:30 | ST | 0.69 | 0.021 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | 6 | - | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 14.3 | 305690 | 457 | 18 | 14:30 | ST
19 | 10:30 | AG | 0.58 | 0.021 | 2.5 | 2 | 53 | 53 | 7 | - | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 13.9 | 306130 | 440 | 19 | 10:30 | AG
20 | 19:50 | ST | 0.62 | 0.021 | 2.3 | 1.9 | 53 | 53 | 7 | - | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.3 | 307049 | 919 | 20 | 19:50 | ST
21 | 17:50 | ST | 0.62 | 0.021 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 4 | 5 |  |  | 13.8 | 307632 | 583 | 21 | 17:50 | ST
22 | 9:35 | BM | 0.65 | 0.021 | 2.5 | 1.9 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 8 | 9 | 7 |  |  | 14.5 | 308044 | 412 | 22 | 9:35 | BM
23 | 18:30 | ST | 0.68 | 0.021 | 2.4 | 2.2 | 53 | 50 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |  | 14.7 | 308835 | 791 | 23 | 18:30 | ST
24 | 17:40 | ST | 0.65 | 0.021 | 2.4 | 2 | 53 | 50 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |  | 14.5 | 309502 | 667 | 24 | 17:40 | ST
25 | 16:35 | ST | 0.7 | 0.022 | 2.4 | 2.1 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 8 | 8 | 7 |  | P | 14.1 | 310277 | 775 | 25 | 16:35 | ST
26 | 12:40 | AG | 0.79 | 0.021 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 10 | 8 | 7 |  |  | 14.6 | 310994 | 717 | 26 | 12:40 | AG
27 | 18:25 | ST | 0.82 | 0.021 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |  | 14.2 | 311916 | 922 | 27 | 18:25 | ST
28 | 18:15 | ST | 0.75 | 0.021 | 2.3 | 2.1 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |  | 14.2 | 312609 | 693 | 28 | 18:15 | ST
29 | 10:00 | BM | 0.61 | 0.023 | 2.4 | 2.2 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 14.5 | 313060 | 451 | 29 | 10:00 | BM
30 | 18"45 | ST | 0.68 | 0.02 | 2.3 | 2.1 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 8 | 8 | 7 |  |  | 14.1 | 314060 | 1000 | 30 | 18"45 | ST
31 | 18:10 | ST | 0.65 | 0.021 | 2.3 | 2.1 | 53 | 53 | 8 | - | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 14.2 | 314760 | 700 | 31 | 18:10 | ST
High |  |  | 0.91 | 0.024 | 2.8 | 2.2 | 54 | 53 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 20 | 9 | 10 | 9 | 8 |  |  | 15.2 |  | -314760 | High |  | 0
Low |  |  | 0.56 | 0.02 | 2.1 | 1.4 | 53 | 33 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 | 7 | 7 | 4 | 5 |  |  | 13.8 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.