## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 314760 | 314760
1 | 12:10 | BM | 0.77 | 0.021 | 2.6 | 2.3 | 53 | 53 | 10 | - | 9 | 2 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 13.5 | 315415 | 655 | 1 | 12:10 | BM
2 | 9:00 | AG | 0.61 | 0.021 | 2.2 | 2 | 53 | 53 | 10 | - | 10 | 3 | 11 | - | - | - | - | - |  |  | 13.6 | 316060 | 645 | 2 | 9:00 | AG
3 | 19:15 | ST | 0.7 | 0.02 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | 10 | - | 9 | 4 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 13.8 | 317114 | 1054 | 3 | 19:15 | ST
4 | 18:00 | ST | 0.68 | 0.023 | 2.3 | 1.9 | 53 | 53 | 10 | - | 9 | - | 10 | 18 | - | - | - | - |  |  | 13.2 | 318227 | 1113 | 4 | 18:00 | ST
5 | 9:45 | BM | 0.58 | 0.021 | 2.2 | 2.2 | 53 | 53 | 8 | - | 7 | - | 8 | 20 | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 319433 | 1206 | 5 | 9:45 | BM
6 | 18:25 | ST | 0.62 | 0.021 | 2.3 | 2.1 | 53 | 53 | 8 | - | 7 | - | 8 | 18 | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 320192 | 759 | 6 | 18:25 | ST
7 | 17:30 | ST | 0.65 | 0.022 | 2.4 | 2.2 | 53 | 53 | 8 | - | 7 | - | 8 | 18 | - | - | - | - |  | P | 14.5 | 320884 | 692 | 7 | 17:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 38
8 | 13:30 | ST | 0.66 | 0.02 | 2.3 | 1.9 | 53 | 53 | 8 | - | 7 | - | 8 | 19 | - | - | - | - |  |  | 14.1 | 321723 | 839 | 8 | 13:30 | ST
9 | 11:20 | AG | 0.49 | 0.02 | 2.5 | 2 | 53 | 53 | 10 | - | 8 | - | 2 | 20 | - | - | - | - |  |  | 13.4 | 323207 | 1484 | 9 | 11:20 | AG
10 | 18:40 | ST | 0.58 | 0.02 | 2.4 | 2 | 53 | 53 | 10 | - | 8 | - | 6 | 20 | - | - | - | - |  |  | 13.7 | 324143 | 936 | 10 | 18:40 | ST
11 | 18:40 | ST | 0.55 | 0.02 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 13.1 | 324692 | 549 | 11 | 18:40 | ST
12 | 14:20 | BM | 0.65 | 0.022 | 2.5 | 2.3 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 13.3 | 325569 | 877 | 12 | 14:20 | BM
13 | 18:15 | ST | 0.58 | 0.02 | 2.4 | 2.1 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 |  | P | 13.6 | 326287 | 718 | 13 | 18:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 39
14 | 18:55 | ST | 0.62 | 0.02 | 2.3 | 2.1 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | X |  | 14.2 | 326897 | 610 | 14 | 18:55 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
15 | 14:30 | ST | 0.48 | 0.02 | 2.5 | 2.3 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 14.4 | 327839 | 942 | 15 | 14:30 | ST
16 | 18:40 | AG | 0.64 | 0.02 | 2.3 | 2.3 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 10 |  |  | 14 | 328525 | 686 | 16 | 18:40 | AG
17 | 18:40 | ST | 0.56 | 0.02 | 2.4 | 2.3 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 10 |  |  | 14.2 | 329232 | 707 | 17 | 18:40 | ST
18 | 18:55 | ST | 0.56 | 0.02 | 2.4 | 2.3 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 10 |  |  | 14.1 | 329648 | 416 | 18 | 18:55 | ST
19 | 14:20 | BM | 0.65 | 0.021 | 2.4 | 2.8 | 53 | 53 | 12 | - | 11 | - | 3 | 12 | - | - | - | - |  | P | 10.9 | 330358 | 710 | 19 | 14:20 | BM | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 40
20 | 16:00 | ST | 0.68 | 0.02 | 2.5 | 2.4 | 53 | 53 | 12 | - | 10 | - | 5 | 10 | - | - | - | - |  |  | 11.2 | 331186 | 828 | 20 | 16:00 | ST
21 | 17:30 | ST | 0.58 | 0.021 | 2.5 | 2.3 | 53 | 53 | 11 | - | 10 | - | 7 | 10 | - | - | - | - |  |  | 11.9 | 331997 | 811 | 21 | 17:30 | ST
22 | 16:30 | ST | 0.6 | 0.02 | 2.5 | 2.1 | 53 | 53 | 11 | - | 10 | - | 8 | 10 | - | - | - | - |  |  | 11.7 | 332651 | 654 | 22 | 16:30 | ST
23 | 10:30 | AG | 0.45 | 0.02 | 2.5 | 2.1 | 52 | 54 | 10 | - | 10 | - | 4 | 10 | - | - | - | - |  |  | 9.8 | 333886 | 1235 | 23 | 10:30 | AG
24 | 18:15 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | 10 | - | 10 | - | 4 | 10 | - | - | - | - |  |  | 10.4 | 334655 | 769 | 24 | 18:15 | ST
25 | 18:45 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | 10 | - | 10 | - | 4 | 10 | 12 | - | - | - |  | P | 12.8 | 335322 | 667 | 25 | 18:45 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 40
26 | 9:55 | BM | 0.62 | 0.02 | 2.3 | 2.3 | 53 | 50 | 10 | - | 9 | - | 2 | 12 | 12 | - | - | - |  |  | 12.8 | 336524 | 1202 | 26 | 9:55 | BM
27 | 21:25 | ST | 0.58 | 0.02 | 2.3 | 2 | 53 | 50 | 10 | - | 9 | - | 4 | 10 | 10 | - | - | - |  |  | 12.1 | 337119 | 595 | 27 | 21:25 | ST
28 | 18:45 | ST | 0.58 | 0.02 | 2.3 | 2 | 53 | 52 | 10 | - | 10 | - | 5 | 10 | 10 | - | - | - |  |  | 12.2 | 337767 | 648 | 28 | 18:45 | ST
29 | 15:55 | ST | 0.52 | 0.021 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 10 | 8 |  |  | 13.7 | 338728 | 961 | 29 | 15:55 | ST
30 | 16:00 | AG | 0.64 | 0.02 | 2.4 | 1.9 | 53 | 48 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 10 | 9 |  |  | 13 | 339500 | 772 | 30 | 16:00 | AG
31 | 18:35 | ST | 0.58 | 0.02 | 2.3 | 1.9 | 53 | 48 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 |  | P | 13.1 |  | -339500 | 31 | 18:35 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 40
High |  |  | 0.77 | 0.023 | 2.6 | 2.8 | 53 | 54 | 12 | 0 | 11 | 4 | 12 | 20 | 12 | 10 | 12 | 12 |  |  | 14.5 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.45 | 0.02 | 2.2 | 1.9 | 52 | 48 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 |  |  | 9.8 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.