## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 339500 | 339500
1 | 18:00 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 13.1 | 340064 | 564 | 1 | 18:00 | ST
2 | 11:40 | BM | 0.61 | 0.02 | 2.2 | 1.9 | 52 | 49 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 11 | 9 |  |  | 13.1 | 340446 | 382 | 2 | 11:40 | BM
3 | 16:40 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.5 | 1.2 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 13.3 | 340975 | 529 | 3 | 16:40 | ST
4 | 18:40 | ST | 0.58 | 0.02 | 2.2 | 2 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 10 |  |  | 13.2 | 341483 | 508 | 4 | 18:40 | ST
5 | 11:30 | ST | 0.58 | 0.02 | 2.2 | 1.9 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 13.4 | 341813 | 330 | 5 | 11:30 | ST
6 | 11:30 | AG | 0.55 | 0.021 | 2.4 | 2.1 | 54 | 48 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 12 | 342529 | 716 | 6 | 11:30 | AG
7 | 18:20 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.3 | 2 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 |  | P | 13.1 | 343686 | 1157 | 7 | 18:20 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
8 | 17:50 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.2 | 1.8 | 54 | 51 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 12.8 | 344306 | 620 | 8 | 17:50 | ST
9 | 11:05 | BM | 0.58 | 0.02 | 2.6 | 2.2 | 53 | 45 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 4 | 7 |  |  | 10 | 344731 | 425 | 9 | 11:05 | BM
10 | 17:35 | ST | 0.58 | 0.02 | 2.5 | 2 | 53 | 51 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 10 |  |  | 14 | 345615 | 884 | 10 | 17:35 | ST
11 | 18:00 | ST | 0.55 | 0.02 | 2 | 1.7 | 53 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 10 |  |  | 14.3 | 346466 | 851 | 11 | 18:00 | ST
12 | 16:55 | ST | 0.58 | 0.02 | 2 | 1.8 | 53 | 50 | 11 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 12 |  |  | 13.7 | 347317 | 851 | 12 | 16:55 | ST
13 | 13:40 | AG | 0.52 | 0.02 | 2.2 | 2 | 53 | 53 | 11 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 4 | 11 |  |  | 13.1 | 348172 | 855 | 13 | 13:40 | AG
14 | 17:40 | ST | 0.56 | 0.02 | 2.3 | 2 | 53 | 53 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 4 | 10 |  | P | 13.5 | 348921 | 749 | 14 | 17:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
15 | 16:10 | ST | 0.56 | 0.021 | 2.2 | 1.8 | 53 | 51 | 12 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 6 | 12 |  |  | 13.2 | 349557 | 636 | 15 | 16:10 | ST
16 | 11:00 | BM | 0.41 | 0.043 | 2.6 | 2.6 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 19 | 7 | 7 | 6 | 5 | X |  | 14.5 | 349976 | 419 | 16 | 11:00 | BM |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
17 | 17:40 | ST | 0.52 | 0.022 | 2.3 | 2 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 10 | 8 | 8 |  |  | 14.1 | 350760 | 784 | 17 | 17:40 | ST
18 | 16:50 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.4 | 2 | 59 | 52 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.7 | 351389 | 629 | 18 | 16:50 | ST
19 | 16:40 | ST | 0.5 | 0.02 | 2.4 | 2.1 | 53 | 52 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.7 | 352245 | 856 | 19 | 16:40 | ST
20 | 11:50 | AG | 0.57 | 0.02 | 2.2 | 2 | 54 | 52 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 352917 | 672 | 20 | 11:50 | AG
21 | 17:35 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.3 | 2 | 54 | 53 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 14.4 | 354070 | 1153 | 21 | 17:35 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
22 | 18:45 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.3 | 2 | 54 | 53 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 14.1 | 354761 | 691 | 22 | 18:45 | ST
23 | 12:45 | BM | 0.54 | 0.02 | 2.4 | 2.4 | 54 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.4 | 355289 | 528 | 23 | 12:45 | BM
24 | 21:50 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.4 | 2.2 | 54 | 52 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 356283 | 994 | 24 | 21:50 | ST
25 | 16:45 | ST | 0.54 | 0.02 | 2.3 | 2.2 | 54 | 52 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 356781 | 498 | 25 | 16:45 | ST
26 | 18:15 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.4 | 2 | 54 | 52 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 14 | 357775 | 994 | 26 | 18:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
27 | 14:20 | AG | 0.6 | 0.02 | 2.2 | 2 | 54 | 49 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | - | 5 |  |  | 14.1 | 358619 | 844 | 27 | 14:20 | AG
28 | 17:35 | ST | 0.54 | 0.02 | 2.2 | 2 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | - | 6 |  |  | 13.7 | 359381 | 762 | 28 | 17:35 | ST
29 | 16:02 | ST | 0.56 | 0.021 | 2.2 | 1.8 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | - | 6 |  |  | 14.1 | 359848 | 467 | 29 | 16:02 | ST
30 | 10:10 | BM | 0.69 | 0.02 | 2 | 1.9 | 54 | 50 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 7 | - | 7 |  |  | 13.8 | 360245 | 397 | 30 | 10:10 | BM
31 | [22 empty] | -360245 | 31 |  | 0
High |  |  | 0.69 | 0.043 | 2.6 | 2.6 | 59 | 53 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 19 | 12 | 11 | 12 | 12 |  |  | 14.7 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.41 | 0.02 | 1.5 | 1.2 | 52 | 45 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 |  |  | 10 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.