## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 360245 | 360245
1 | 20:05 | ST | 0.58 | 0.021 | 2.1 | 1.8 | 54 | 50 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | 8 |  |  | 14 | 361036 | 791 | 1 | 20:05 | ST
2 | 15:30 | ST | 0.56 | 0.02 | 2.2 | 1.8 | 54 | 50 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | - | 8 |  | P | 13.7 | 361601 | 565 | 2 | 15:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
3 | 17:35 | ST | 0.58 | 0.02 | 2 | 1.6 | 54 | 50 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 9 | - | 8 |  |  | 17.2 | 362288 | 687 | 3 | 17:35 | ST
4 | 13:45 | AG | 0.74 | 0.021 | 2.4 | 1.8 | 53 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |  |  | 13 | 362818 | 530 | 4 | 13:45 | AG
5 | 18:05 | ST | 0.62 | 0.02 | 2.3 | 1.6 | 53 | 41 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |  |  | 13.7 | 363428 | 610 | 5 | 18:05 | ST
6 | 20:35 | ST | 0.62 | 0.02 | 2.3 | 1.7 | 53 | 41 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |  |  | 13.9 | 364002 | 574 | 6 | 20:35 | ST
7 | 9:55 | BM | 0.48 | 0.021 | 2.3 | 1.7 | 53 | 52 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |  |  | 14.6 | 364259 | 257 | 7 | 9:55 | BM
8 | 15:55 | ST | 0.58 | 0.021 | 2.3 | 1.7 | 53 | 51 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |  | P | 14.1 | 364858 | 599 | 8 | 15:55 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
9 | 17:50 | ST | 0.52 | 0.021 | 2.4 | 1.8 | 53 | 51 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 365384 | 526 | 9 | 17:50 | ST
10 | 17:15 | ST | 0.5 | 0.02 | 2 | 1.6 | 53 | 51 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.1 | 365859 | 475 | 10 | 17:15 | ST
11 | 10:15 | AG | 0.55 | 0.02 | 2 | 1.7 | 52 | 51 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.3 | 366426 | 567 | 11 | 10:15 | AG
12 | 17:15 | ST | 0.52 | 0.021 | 2 | 1.7 | 52 | 51 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.4 | 367284 | 858 | 12 | 17:15 | ST
13 | 18:15 | ST | 0.53 | 0.02 | 2 | 1.6 | 53 | 51 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |  |  | 14.4 | 367943 | 659 | 13 | 18:15 | ST
14 | 11:45 | BM | 0.56 | 0.02 | 1.8 | 1.8 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 7 | 9 | 7 |  |  | 14 | 368339 | 396 | 14 | 11:45 | BM
15 | 16:15 | ST | 0.54 | 0.021 | 2 | 1.7 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 |  | P | 14.2 | 369040 | 701 | 15 | 16:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
16 | 17:25 | ST | 0.52 | 0.02 | 2.1 | 1.8 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  | 14.1 | 369677 | 637 | 16 | 17:25 | ST
17 | 13:35 | ST | 0.52 | 0.021 | 2 | 1.5 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  | 14.1 | 370209 | 532 | 17 | 13:35 | ST
18 | 14:50 | AG | 0.6 | 0.02 | 2 | 1.6 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 10 | - | 8 |  |  | 14.1 | 370769 | 560 | 18 | 14:50 | AG
19 | 16:30 | ST | 0.58 | 0.022 | 1.9 | 1.6 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 10 | - | 8 |  |  | 14.3 | 371202 | 433 | 19 | 16:30 | ST
20 | 15:10 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | - | 10 |  |  | 14.2 | 371607 | 405 | 20 | 15:10 | ST
21 | 10:10 | BM | 0.67 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 |  |  | 14.5 | 371784 | 177 | 21 | 10:10 | BM
22 | 17:45 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 |  | P | 14.2 | 372282 | 498 | 22 | 17:45 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
23 | 11:05 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 |  |  | 14.2 | 372530 | 248 | 23 | 11:05 | ST
24 | 10:15 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 54 | 53 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |  |  | 14 | 372888 | 358 | 24 | 10:15 | ST
25 | 12:40 | AG | 0.71 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 16 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | X |  | 14.2 | 373479 | 591 | 25 | 12:40 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
26 | 17:50 | ST | 0.65 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 54 | 53 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14 | 373971 | 492 | 26 | 17:50 | ST
27 | 17:40 | ST | 0.65 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 54 | 53 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14 | 374330 | 359 | 27 | 17:40 | ST
28 | 11:30 | BM | 0.57 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 53 | 52 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 374609 | 279 | 28 | 11:30 | BM
29 | 17:30 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 53 | 52 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 14.6 | 375061 | 452 | 29 | 17:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
30 | 17:40 | ST | 0.6 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.4 | 375466 | 405 | 30 | 17:40 | ST
31 | 16:15 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.5 | 375866 | 400 | 31 | 16:15 | ST
High |  |  | 0.74 | 0.022 | 2.4 | 1.8 | 54 | 54 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 |  |  | 17.2 |  | -375866 | High |  | 0
Low |  |  | 0.48 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 52 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 |  |  | 13 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.