## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 375866 | 375866
1 | 17:15 | AG | 0.66 | 0.02 | 1.7 | 1.5 | 54 | 51 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14 | 376577 | 711 | 1 | 17:15 | AG
2 | 18:45 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 51 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 377058 | 481 | 2 | 18:45 | ST
3 | 15;10 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |  |  | 14 | 377397 | 339 | 3 | 15;10 | ST
4 | 8:25 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.9 | 1.4 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  | 14.4 | 377664 | 267 | 4 | 8:25 | ST
5 | 11:45 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 |  | P | 14.4 | 378137 | 473 | 5 | 11:45 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 39
6 | 17:50 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 |  |  | 14.3 | 378620 | 483 | 6 | 17:50 | ST
7 | 17:50 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 14 | 379140 | 520 | 7 | 17:50 | ST
8 | 16:50 | AG | 0.72 | 0.02 | 1.9 | 1.4 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 |  |  | 13.6 | 379636 | 496 | 8 | 16:50 | AG
9 | 18:15 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 |  |  | 14 | 380074 | 438 | 9 | 18:15 | ST
10 | 16:15 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 |  |  | 14.1 | 380400 | 326 | 10 | 16:15 | ST
11 | 11:25 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 |  |  | 14.1 | 380656 | 256 | 11 | 11:25 | ST
12 | 10:05 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | P | 14 | 380976 | 320 | 12 | 10:05 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 37
13 | 16:40 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.9 | 1.4 | 53 | 51 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.5 | 381495 | 519 | 13 | 16:40 | ST
14 | 19:10 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.4 | 382061 | 566 | 14 | 19:10 | ST
15 | 18:30 | AG | 0.7 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 382629 | 568 | 15 | 18:30 | AG
16 | 17:25 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14 | 383020 | 391 | 16 | 17:25 | ST
17 | 17:05 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 383365 | 345 | 17 | 17:05 | ST
18 | 16:15 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.9 | 1.4 | 53 | 51 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 383750 | 385 | 18 | 16:15 | ST
19 | 14:25 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.9 | 1.4 | 53 | 51 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 14 | 384160 | 410 | 19 | 14:25 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 37
20 | 16:35 | ST | 0.62 | 0.022 | 1.9 | 1.4 | 53 | 51 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |  |  | 14.3 | 384540 | 380 | 20 | 16:35 | ST
21 | 8:55 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.9 | 1.4 | 53 | 51 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 14.3 | 384800 | 260 | 21 | 8:55 | ST
22 | 14:30 | AG | 0.62 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | X |  | 14.2 | 385620 | 820 | 22 | 14:30 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
23 | 16:20 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |  | 14.3 | 386470 | 850 | 23 | 16:20 | ST
24 | 5:40 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.9 | 1.4 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |  |  | 14.3 | 387220 | 750 | 24 | 5:40 | ST
25 | 18:00 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 |  |  | 14.5 | 388154 | 934 | 25 | 18:00 | ST
26 | 13:05 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 |  | P | 14.1 | 388875 | 721 | 26 | 13:05 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 35.5
27 | 9:45 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 |  |  | 14.1 | 389690 | 815 | 27 | 9:45 | ST
28 | 14:40 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.9 | 1.4 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 |  |  | 14 | 390835 | 1145 | 28 | 14:40 | ST
29 | 15:10 | AG | 1.79 | 0.02 | 1.6 | 1.4 | 64 | 60 | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 | 12 | 16 | 10 | 14 | 16 |  |  | 42.6 | 393295 | 2460 | 29 | 15:10 | AG
30 | 10:15 | ST | 0.72 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 |  |  | 14.1 | 394406 | 1111 | 30 | 10:15 | ST
31 | [22 empty] | -394406 | 31 |  | 0
High |  |  | 1.79 | 0.022 | 1.9 | 1.6 | 64 | 60 | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 | 12 | 16 | 10 | 14 | 16 |  |  | 42.6 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.58 | 0.02 | 1.6 | 1.3 | 53 | 51 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 13.6 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.