## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 467607 | 467607
1 | 16:15 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 63 | 12 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |  | 34.5 | 470840 | 3233 | 1 | 16:15 | ST
2 | 15:20 | ST | 0.65 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 68 | 63 | 14 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 6 | 10 | 14 | 14 |  | P | 34.9 | 473958 | 3118 | 2 | 15:20 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
3 | 14:50 | AG | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.6 | 68 | 64 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 12 | 7 | 10 | 15 | 16 | X |  | 34.8 | 477051 | 3093 | 3 | 14:50 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
4 | 17:45 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 64 | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 10 | 6 | 8 | 16 | 14 |  |  | 34.9 | 480560 | 3509 | 4 | 17:45 | ST
5 | 15:50 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 64 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |  | 34.1 | 483411 | 2851 | 5 | 15:50 | ST
6 | 15:30 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 64 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 14 |  |  | 34.4 | 486441 | 3030 | 6 | 15:30 | ST
7 | 15:40 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 63 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |  | 33.8 | 489563 | 3122 | 7 | 15:40 | ST
8 | 16:35 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 68 | 63 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |  |  | 34.1 | 492880 | 3317 | 8 | 16:35 | ST
9 | 15:00 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 68 | 63 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 |  | P | 34.1 | 495730 | 2850 | 9 | 15:00 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
10 | 11:30 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 63 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |  | 39.6 | 498460 | 2730 | 10 | 11:30 | ST
11 | 17:40 | ST | 0.76 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 63 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 12 | 10 | 14 |  |  | 34.6 | 502410 | 3950 | 11 | 17:40 | ST
12 | 16:40 | ST | 0.72 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 68 | 63 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | 12 | 14 |  |  | 34.6 | 505405 | 2995 | 12 | 16:40 | ST
13 | 16:25 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 63 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 12 | 14 |  |  | 33.9 | 508592 | 3187 | 13 | 16:25 | ST
14 | 17:30 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 68 | 63 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 |  |  | 34.2 | 511883 | 3291 | 14 | 17:30 | ST
15 | 19:05 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 |  | P | 34.2 | 515308 | 3425 | 15 | 19:05 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
16 | 15:10 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 68 | 63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 |  |  | 34.6 | 518072 | 2764 | 16 | 15:10 | ST
17 | 12:30 | ST | 0.74 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 68 | 63 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 |  |  | 31.9 | 520998 | 2926 | 17 | 12:30 | ST
18 | 10:00 | ST | 0.76 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 63 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.5 | 523915 | 2917 | 18 | 10:00 | ST
19 | 17:40 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 68 | 63 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.1 | 528150 | 4235 | 19 | 17:40 | ST
20 | 15:04 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 63 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 |  |  | 34.1 | 531076 | 2926 | 20 | 15:04 | ST
21 | 15:15 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 63 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 |  |  | 34.2 | 534212 | 3136 | 21 | 15:15 | ST
22 | 17:15 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 68 | 63 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 |  | P | 34.3 | 537680 | 3468 | 22 | 17:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
23 | 14:35 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 61 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 | X |  | 34.3 | 540573 | 2893 | 23 | 14:35 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
24 | 18:05 | ST | 0.74 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 61 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 |  |  | 35.1 | 544414 | 3841 | 24 | 18:05 | ST
25 | 17:40 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 61 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.9 | 547592 | 3178 | 25 | 17:40 | ST
26 | 17:30 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.8 | 550800 | 3208 | 26 | 17:30 | ST
27 | 17:20 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.9 | 553981 | 3181 | 27 | 17:20 | ST
28 | 16:15 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 |  | P | 35.1 | 557036 | 3055 | 28 | 16:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
29 | 16:51 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 10 | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 35.1 | 560363 | 3327 | 29 | 16:51 | ST
30 | 15:30 | ST | 0.66 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 10 | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 35.2 | 563490 | 3127 | 30 | 15:30 | ST
31 | 13:50 | ST | 0.75 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 10 | 8 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 |  |  | 34.6 | 566514 | 3024 | 31 | 13:50 | ST
High |  |  | 0.76 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 68 | 64 | 14 | 10 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 16 | 16 |  |  | 39.6 |  | -566514 | High |  | 0
Low |  |  | 0.65 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 68 | 61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 |  |  | 31.9 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.