## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 566514 | 566514
1 | 16:00 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |  |  | 34.5 | 570058 | 3544 | 1 | 16:00 | ST
2 | 23:05 | ST | 0.72 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 |  |  | 34.5 | 574234 | 4176 | 2 | 23:05 | ST
3 | 15:30 | ST | 0.74 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 68 | 61 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 |  | P | 34.1 | 576442 | 2208 | 3 | 15:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
4 | 14:00 | ST | 0.78 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 |  |  | 34.1 | 579487 | 3045 | 4 | 14:00 | ST
5 | 17:55 | ST | 0.76 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.2 | 583248 | 3761 | 5 | 17:55 | ST
6 | 15:35 | ST | 0.79 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 61 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | X |  | 34 | 586242 | 2994 | 6 | 15:35 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
7 | 16:45 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 61 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.2 | 589662 | 3420 | 7 | 16:45 | ST
8 | 17:55 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 | 19 | 8 | 14 | 14 | 14 |  | P | 34.1 | 593043 | 3381 | 8 | 17:55 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
9 | 18:05 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 18 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 | 14 |  |  | 33.8 | 594663 | 1620 | 9 | 18:05 | ST
10 | 17:55 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 18 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1 | 9 | 14 | 16 | 14 |  |  | 34 | 596004 | 1341 | 10 | 17:55 | ST
11 | 17:30 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.2 | 602730 | 6726 | 11 | 17:30 | ST
12 | 11:55 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 12 | 10 | 12 | 16 | 14 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34 | 605230 | 2500 | 12 | 11:55 | ST
13 | 14:05 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 12 | 10 | 12 | 16 | 14 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 33.9 | 608760 | 3530 | 13 | 14:05 | ST
14 | 11:45 | ST | 0.66 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.2 | 611450 | 2690 | 14 | 11:45 | ST
15 | 9:25 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 |  | P | 34.1 | 614673 | 3223 | 15 | 9:25 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
16 | 13:25 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 34.1 | 618464 | 3791 | 16 | 13:25 | ST
17 | 16:40 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 10 | 14 | 14 |  |  | 34.4 | 622128 | 3664 | 17 | 16:40 | ST
18 | 18:00 | ST | 0.72 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 10 | 14 | 14 |  |  | 34.1 | 625260 | 3132 | 18 | 18:00 | ST
19 | 16:20 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.8 | 1.6 | 68 | 61 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 8 | 10 | 14 | 14 |  |  | 33.8 | 628261 | 3001 | 19 | 16:20 | ST
20 | 15:51 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.6 | 68 | 61 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 10 | 14 | 14 |  |  | 32.9 | 631524 | 3263 | 20 | 15:51 | ST
21 | 17:15 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 10 | 14 | 14 |  | P | 31.2 | 635240 | 3716 | 21 | 17:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
22 | 13:55 | ST | 0.66 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 14 | 8 | 14 | 16 | 18 | 14 | 8 | 14 | 16 | 16 | X |  | 31.4 | 638087 | 2847 | 22 | 13:55 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
23 | 17:00 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 14 | 8 | 14 | 16 | 18 | 14 | 8 | 14 | 16 | 16 |  |  | 31 | 641694 | 3607 | 23 | 17:00 | ST
24 | 14:15 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 14 | 8 | 14 | 16 | 18 | 14 | 8 | 14 | 16 | 14 |  |  | 33.1 | 644580 | 2886 | 24 | 14:15 | ST
25 | 15:45 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 16 | 14 |  |  | 33.2 | 648073 | 3493 | 25 | 15:45 | ST
26 | 17:00 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 68 | 61 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 14 | 8 | 14 | 16 | 14 |  |  | 33.3 | 651421 | 3348 | 26 | 17:00 | ST
27 | 15:30 | ST | 0.7 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 68 | 61 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 12 | 16 | 16 |  | P | 32.9 | 654446 | 3025 | 27 | 15:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
28 | 13:10 | AG | 0.47 | 0.02 | 1.6 | 1.2 | 68 | 66 | 16 | 14 | 12 | 18 | 17 | 16 | 6 | 13 | 18 | 18 |  |  | 33.9 | 657415 | 2969 | 28 | 13:10 | AG
29 | 16:20 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 62 | 16 | 14 | 12 | 18 | 17 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 |  |  | 33.2 | 661071 | 3656 | 29 | 16:20 | ST
30 | [22 empty] | -661071 | 30 |  | 0
31 | [22 empty] | 0 | 31 |  | 0
High |  |  | 0.79 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 68 | 66 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 14 | 14 | 18 | 18 |  |  | 34.5 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.47 | 0.02 | 1.6 | 1.2 | 68 | 61 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 1 | 6 | 10 | 12 | 14 |  |  | 31 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.