## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 661071 | 661071
1 | 17:20 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 62 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 14 | 16 | 16 |  |  | 33 | 664372 | 3301 | 1 | 17:20 | ST
2 | 16:25 | ST | 0.54 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 62 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 14 | 16 | 14 |  |  | 32.8 | 667523 | 3151 | 2 | 16:25 | ST
3 | 19:25 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 62 | 18 | 10 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 14 | 16 | 16 |  |  | 33.7 | 671447 | 3924 | 3 | 19:25 | ST
4 | 15:55 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 62 | 18 | 10 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 14 | 16 | 16 |  |  | 33.2 | 674445 | 2998 | 4 | 15:55 | ST
5 | 15:30 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 62 | 18 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 |  | P | 33.2 | 677993 | 3548 | 5 | 15:30 | ST
6 | 13;30 | AG | 0.54 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 68 | 66 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 18 | 4 | 14 | 18 | 19 | X |  | 33.5 | 681234 | 3241 | 6 | 13;30 | AG
7 | 17:30 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 66 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 18 | 4 | 14 | 18 | 18 |  |  | 33 | 685287 | 4053 | 7 | 17:30 | ST
8 | 18:05 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 66 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 6 | 14 | 18 | 18 |  |  | 33.2 | 688849 | 3562 | 8 | 18:05 | ST
9 | 20:45 | ST | 0.54 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 66 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 18 | 6 | 14 | 18 | 18 |  |  | 32.9 | 692653 | 3804 | 9 | 20:45 | ST
10 | 17:45 | ST | 0.56 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 68 | 66 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 18 | 6 | 14 | 16 | 16 |  |  | 33 | 695470 | 2817 | 10 | 17:45 | ST
11 | 17:25 | ST | 0.52 | 0.02 | 1.9 | 1.4 | 68 | 66 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 18 | 6 | 14 | 16 | 16 |  |  | 33.5 | 698648 | 3178 | 11 | 17:25 | ST
12 | 16:55 | ST | 0.52 | 0.02 | 1.9 | 1.4 | 68 | 64 | 16 | 14 | 10 | 12 | 16 | 14 | 6 | 14 | 16 | 18 |  | P | 33 | 701896 | 3248 | 12 | 16:55 | ST
13 | 15:30 | AG | 0.68 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 68 | 64 | 13 | 14 | 10 | 13 | 15 | 13 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 34.1 | 704851 | 2955 | 13 | 15:30 | AG
14 | 17:40 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 62 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.8 | 708366 | 3515 | 14 | 17:40 | ST
15 | 18:40 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 62 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.8 | 711735 | 3369 | 15 | 18:40 | ST
16 | 20:50 | ST | 0.64 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 62 | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.1 | 715189 | 3454 | 16 | 20:50 | ST
17 | 16:05 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 62 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.1 | 717727 | 2538 | 17 | 16:05 | ST
18 | 15:05 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 68 | 62 | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32.9 | 720818 | 3091 | 18 | 15:05 | ST
19 | 14:15 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 68 | 62 | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 16 | 16 |  | P | 32.9 | 723929 | 3111 | 19 | 14:15 | ST
20 | 12:00 | AG | 0.6 | 0.02 | 1.6 | 1.5 | 69 | 65 | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 14 | 6 | 12 | 17 | 18 | X |  | 32.8 | 726930 | 3001 | 20 | 12:00 | AG
21 | 18:35 | ST | 0.64 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 18 |  |  | 32.7 | 731028 | 4098 | 21 | 18:35 | ST
22 | 18:50 | ST | 0.64 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32.7 | 734206 | 3178 | 22 | 18:50 | ST
23 | 14:25 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.1 | 736987 | 2781 | 23 | 14:25 | ST
24 | 21:50 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 14 | 16 |  |  | 33 | 741205 | 4218 | 24 | 21:50 | ST
25 | 17:10 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33 | 743753 | 2548 | 25 | 17:10 | ST
26 | 16:00 | ST | 0.64 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 |  | P | 33.1 | 746804 | 3051 | 26 | 16:00 | ST
27 | 15:10 | AG | 0.62 | 0.02 | 1.7 | 1.5 | 69 | 64 | 12 | 12 | 9 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 18 |  |  | 33.6 | 749913 | 3109 | 27 | 15:10 | AG
28 | 18:30 | ST | 0.64 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.1 | 753540 | 3627 | 28 | 18:30 | ST
29 | 20:30 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.1 | 756990 | 3450 | 29 | 20:30 | ST
30 | 16:45 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.4 | 759651 | 2661 | 30 | 16:45 | ST
31 | 17:25 | ST | 0.64 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.8 | 762892 | 3241 | 31 | 17:25 | ST
High |  |  | 0.7 | 0.02 | 1.9 | 1.7 | 69 | 66 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 8 | 14 | 18 | 19 |  |  | 34.1 |  | -762892 | High |  | 0
Low |  |  | 0.52 | 0.02 | 1.6 | 1.4 | 68 | 62 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 13 | 4 | 12 | 14 | 14 |  |  | 32.7 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.