## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 762892 | 762892
1 | 13:45 | ST | 0.7 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 14 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  | P | 31 | 765610 | 2718 | 1 | 13:45 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
2 | 14:50 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 10 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 31.3 | 768948 | 3338 | 2 | 14:50 | ST
3 | 13:45 | AG | 0.77 | 0.021 | 3 | 2.5 | 69 | 64 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 6 | 11 | 16 | 16 | X |  | 32.5 | 772107 | 3159 | 3 | 13:45 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
4 | 15:55 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 69 | 62 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 36.3 | 774501 | 2394 | 4 | 15:55 | ST
5 | 16:45 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 | 14 | 16 |  |  | 31.3 | 778945 | 4444 | 5 | 16:45 | ST
6 | 17:10 | ST | 0.74 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 | 14 | 16 |  |  | 32.1 | 782174 | 3229 | 6 | 17:10 | ST
7 | 16:35 | ST | 0.72 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32 | 785314 | 3140 | 7 | 16:35 | ST
8 | 18:00 | ST | 0.74 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 | 14 | 16 |  | P | 31.9 | 788743 | 3429 | 8 | 18:00 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
9 | 15:15 | ST | 0.74 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 69 | 62 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 31.8 | 791621 | 2878 | 9 | 15:15 | ST
10 | 13:15 | AG | 0.86 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 6 | 11 | 16 | 16 |  |  | 32 | 794565 | 2944 | 10 | 13:15 | AG
11 | 17:30 | ST | 0.76 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 |  |  | 31.8 | 798278 | 3713 | 11 | 17:30 | ST
12 | 17:40 | ST | 0.76 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 |  |  | 31.7 | 801501 | 3223 | 12 | 17:40 | ST
13 | 16:45 | ST | 0.78 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32.1 | 804592 | 3091 | 13 | 16:45 | ST
14 | 17:15 | ST | 0.84 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32.1 | 807771 | 3179 | 14 | 17:15 | ST
15 | 16:15 | ST | 0.88 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 |  | P | 31.9 | 810861 | 3090 | 15 | 16:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
16 | 15:00 | ST | 0.92 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 |  |  | 32 | 813959 | 3098 | 16 | 15:00 | ST
17 | 12:10 | AG | 1.21 | 0.021 | 1.8 | 1.7 | 70 | 58 | 12 | 14 | 10 | 12 | 16 | 15 | 6 | 12 | 16 | 17 | X |  | 29.3 | 816820 | 2861 | 17 | 12:10 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
18 | 18:10 | ST | 1.15 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 12 | 14 | 10 | 12 | 16 | 16 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 29.1 | 820844 | 4024 | 18 | 18:10 | ST
19 | 18:10 | ST | 1.32 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 12 | 14 | 10 | 12 | 16 | 16 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 29.4 | 824024 | 3180 | 19 | 18:10 | ST
20 | 15:50 | ST | 1.28 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32.1 | 826914 | 2890 | 20 | 15:50 | ST
21 | 13:55 | ST | 1.6 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32 | 829638 | 2724 | 21 | 13:55 | ST
22 | 18:00 | ST | 1.72 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 69 | 62 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 12 | 16 | 16 |  | P | 31.1 | 833615 | 3977 | 22 | 18:00 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
23 | 15:20 | ST | 2.1 | 0.022 | 1.8 | 1.8 | 69 | 66 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 31 | 836527 | 2912 | 23 | 15:20 | ST
24 | 12:10 | AG | 1.76 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 17 | 20 | 10 |  | 16 | 13 | 6 | 11 | 17 | 16 |  |  | 34.3 | 839369 | 2842 | 24 | 12:10 | AG
25 | 17:37 | ST | 1.9 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 69 | 62 | 17 | 20 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 33.5 | 843311 | 3942 | 25 | 17:37 | ST
26 | 17:30 | ST | 1.94 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 17 | 20 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32.9 | 846943 | 3632 | 26 | 17:30 | ST
27 | 17:15 | ST | 1.94 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 69 | 65 | 17 | 20 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32 | 849684 | 2741 | 27 | 17:15 | ST
28 | 16:45 | ST | 1.86 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 16 | 20 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  | P | 32 | 852882 | 3198 | 28 | 16:45 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
29 | 16:35 | ST | 1.96 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 14 | 20 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32.4 | 856128 | 3246 | 29 | 16:35 | ST
30 | 10:30 | ST | 1.75 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 69 | 66 | 14 | 18 | 10 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 32.5 | 858570 | 2442 | 30 | 10:30 | ST
31 | [22 empty] | -858570 | 31 |  | 0
High |  |  | 2.1 | 0.022 | 3 | 2.5 | 70 | 66 | 17 | 20 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 |  |  | 36.3 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.7 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 69 | 58 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 11 | 14 | 16 |  |  | 29.1 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.