## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 858570 | 858570
1 | 12:25 | AG | 1.21 | 0.021 | 1.6 | 1.5 | 69 | 67 | 12 | 15 | 12 | - | 17 | 14 | 6 | 11 | 16 | 16 | X |  | 34.2 | 862141 | 3571 | 1 | 12:25 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
2 | 16:20 | ST | 1.32 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 12 | 14 | 13 | - | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 34.1 | 865921 | 3780 | 2 | 16:20 | ST
3 | 17:00 | ST | 1.36 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 12 | 14 | 12 | - | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 34.1 | 869258 | 3337 | 3 | 17:00 | ST
4 | 16:25 | ST | 1.42 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 12 | 14 | 12 | - | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 34.4 | 872479 | 3221 | 4 | 16:25 | ST
5 | 15:30 | ST | 1.42 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 69 | 64 | 12 | 14 | 12 | - | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  | P | 33.9 | 875648 | 3169 | 5 | 15:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 35
6 | 16:05 | ST | 1.94 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 69 | 62 | 12 | 14 | 12 | - | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 34.1 | 879025 | 3377 | 6 | 16:05 | ST
7 | 7:50 | ST | 2.15 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 69 | 66 | 12 | 14 | 12 | - | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 |  |  | 34.3 | 881184 | 2159 | 7 | 7:50 | ST
8 | 9:00 | AG | 2.96 | 0.024 | 1.6 | 1.3 | 69 | 67 | 13 | 18 | 11 | - | 18 | - | 6 | 14 | 18 | 18 | X |  | 34.6 | 884870 | 3686 | 8 | 9:00 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
9 | 16:50 | ST | 2.78 | 0.023 | 1.7 | 1.4 | 69 | 66 | 12 | 14 | 12 | - | 16 | - | 6 | 14 | 18 | 18 |  |  | 34.1 | 889074 | 4204 | 9 | 16:50 | ST
10 | 16:00 | ST | 2.9 | 0.023 | 1.7 | 1.4 | 69 | 66 | 12 | 14 | 12 | - | 16 | - | 6 | 14 | 16 | 18 |  |  | 34.3 | 892270 | 3196 | 10 | 16:00 | ST
11 | 9:10 | ST | 3.05 | 0.023 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 12 | 14 | 12 | - | 16 | - | 6 | 14 | 16 | 16 |  | P | 31.2 | 894590 | 2320 | 11 | 9:10 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 35
12 | 18:20 | AG | 2.78 | 0.023 | 1.8 | 1.5 | 69 | 67 | 14 | 16 | - | - | 18 | 15 | 6 | 13 | 18 | 16 |  |  | 34.6 | 899156 | 4566 | 12 | 18:20 | AG
13 | 17:30 | AG | 2.92 | 0.023 | 1.8 | 1.5 | 69 | 67 | 14 | 16 | - | - | 18 | - | 6 | 14 | 16 | 16 |  |  | 34.1 | 902328 | 3172 | 13 | 17:30 | AG
14 | 16:25 | ST | 2.7 | 0.023 | 1.8 | 1.4 | 69 | 68 | 14 | 16 | 12 | - | 18 | - | 6 | 14 | 16 | 16 |  |  | 34.1 | 905542 | 3214 | 14 | 16:25 | ST
15 | 11:30 | AG | 2.24 | 0.024 | 1.8 | 1.5 | 69 | 64 | 12 | 16 | - | - | 18 | 16 | 7 | 13 | 16 | 16 | X |  | 33.6 | 908172 | 2630 | 15 | 11:30 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
16 | 17:10 | ST | 2.1 | 0.024 | 1.8 | 1.5 | 69 | 64 | 12 | 16 | - | - | 18 | 16 | 7 | 13 | 16 | 10 |  | P | 34 | 912238 | 4066 | 16 | 17:10 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 35
17 | 17:00 | ST | 1.9 | 0.024 | 1.8 | 1.5 | 69 | 65 | 12 | 16 | - | - | 18 | 16 | 7 | 13 | 16 | 16 |  |  | 39.9 | 915452 | 3214 | 17 | 17:00 | ST
18 | 15:40 | ST | 1.96 | 0.024 | 1.8 | 1.5 | 69 | 65 | 12 | 16 | - | - | 18 | 16 | 7 | 13 | 16 | 16 |  |  | 34.4 | 918563 | 3111 | 18 | 15:40 | ST
19 | 15:55 | ST | 2.1 | 0.023 | 1.8 | 1.5 | 69 | 68 | 12 | 16 | - | - | 18 | 16 | 7 | 13 | 16 | 16 |  |  | 34.1 | 920924 | 2361 | 19 | 15:55 | ST
20 | 15:30 | ST | 3.05 | 0.024 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 12 | 16 | - | - | 18 | 16 | 7 | 13 | 16 | 16 |  |  | 34.1 | 923257 | 2333 | 20 | 15:30 | ST
21 | 17:15 | ST | 3.22 | 0.024 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 12 | 16 | - | - | 18 | 16 | 7 | 14 | 16 | 16 |  |  | 34.5 | 925819 | 2562 | 21 | 17:15 | ST
22 | 19:30 | AG | 1.86 | 0.025 | 2.4 | 2 | 74 | 45 | 6 | 14 | - | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | X |  | 16.9 | 928785 | 2966 | 22 | 19:30 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
23 | 17:55 | ST | 1.98 | 0.025 | 1.8 | 1.3 | 69 | 66 | 6 | 14 | - | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 |  | P | 34.3 | 930855 | 2070 | 23 | 17:55 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 35
24 | 19:05 | ST | 1.85 | 0.024 | 1.9 | 1.5 | 69 | 66 | 8 | 14 | - | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 |  |  | 33.6 | 933268 | 2413 | 24 | 19:05 | ST
25 | 16:25 | ST | 1.96 | 0.024 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 8 | 14 | - | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 |  |  | 33.2 | 935333 | 2065 | 25 | 16:25 | ST
26 | 14:35 | ST | 1.84 | 0.024 | 2 | 1.7 | 69 | 66 | 8 | 14 | - | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 |  |  | 33.1 | 937443 | 2110 | 26 | 14:35 | ST
27 | 17:10 | ST | 1.82 | 0.024 | 2 | 1.7 | 69 | 66 | 8 | 14 | - | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 10 | 12 |  |  | 34 | 940010 | 2567 | 27 | 17:10 | ST
28 | 17:40 | ST | 1.82 | 0.024 | 1.8 | 1.5 | 69 | 66 | 8 | 14 | - | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 10 | 12 |  |  | 34 | 942433 | 2423 | 28 | 17:40 | ST
29 | 12:20 | AG | 1.09 | 0.023 | 1.6 | 1.2 | 69 | 66 | 12 | 12 | - | - | 14 | 11 | 6 | 10 | 15 | 13 | X |  | 34.8 | 944301 | 1868 | 29 | 12:20 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
30 | 14:35 | ST | 1.58 | 0.024 | 1.8 | 1.3 | 69 | 66 | 10 | 12 | - | - | 14 | 11 | 6 | 10 | 14 | 12 |  | P | 34.2 | 946880 | 2579 | 30 | 14:35 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9 | 35
31 | 11:20 | ST | 1.48 | 0.024 | 1.8 | 1.3 | 69 | 66 | 10 | 12 | - | - | 14 | 11 | 6 | 10 | 14 | 12 |  |  | 33.9 | 948882 | 2002 | 31 | 11:20 | ST
High |  |  | 3.22 | 0.025 | 2.4 | 2 | 74 | 68 | 14 | 18 | 13 | 10 | 18 | 16 | 7 | 14 | 18 | 18 |  |  | 39.9 |  | -948882 | High |  | 0
Low |  |  | 1.09 | 0.021 | 1.6 | 1.2 | 69 | 45 | 6 | 12 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 |  |  | 16.9 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.