## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 948882 | 948882
1 | 91:05 | ST | 1.42 | 0.025 | 1.8 | 1.2 | 69 | 66 | 10 | 12 | - | 8 | 14 | - | 4 | 10 | 14 | 12 |  |  | 34.1 | 949987 | 1105 | 1 | 91:05 | ST
2 | 18:00 | ST | 1.46 | 0.024 | 1.8 | 1.3 | 69 | 66 | 10 | 12 | - | 8 | 14 | - | 4 | 10 | 14 | 12 |  |  | 34.5 | 950600 | 613 | 2 | 18:00 | ST
3 | 16:30 | ST | 1.92 | 0.025 | 1.8 | 1.3 | 69 | 66 | 10 | 12 | - | 8 | 14 | - | 4 | 10 | 12 | 12 |  |  | 34 | 951232 | 632 | 3 | 16:30 | ST
4 | 16:20 | ST | 2.1 | 0.025 | 1.8 | 1.3 | 54 | 49 | 8 | 9 |  |  | 14 |  |  | 8 | 14 | 12 |  | P | 16 | 952138 | 906 | 4 | 16:20 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
5 | 16:10 | AG | 1.43 | 0.03 | 2 | 1.5 | 53 | 48 | 10 | 5 |  |  | 12 |  |  | 4 | 13 | 6 | X |  | 16.8 | 952488 | 350 | 5 | 16:10 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
6 | 16:25 | ST | 1.98 | 0.03 | 2 | 1.5 | 53 | 48 | 7: 4; 8: 8; 9: 8; 10: 10 |  |  | 17.7 | 952853 | 365 | 6 | 16:25 | ST
7 | 16:15 | ST | 1.98 | 0.031 | 2 | 1.5 | 53 | 48 | 7: 4; 8: 8; 9: 8; 10: 10 |  |  | 17.1 | 953193 | 340 | 7 | 16:15 | ST
8 | 15:45 | ST | 2.05 | 0.032 | 2 | 1.5 | 53 | 48 | 7: 4; 8: 8; 9: 8; 10: 10 |  |  | 17.2 | 953620 | 427 | 8 | 15:45 | ST
9 | 17:05 | ST | 2.1 | 0.032 | 2 | 1.5 | 53 | 48 | 7: 4; 8: 8; 9: 8; 10: 10 |  |  | 17.1 | 953845 | 225 | 9 | 17:05 | ST
10 | 17:45 | ST | 1.92 | 0.031 | 1.8 | 1.3 | 53 | 46 | 7: 4; 8: 8; 9: 8; 10: 10 |  |  | 16.8 | 954295 | 450 | 10 | 17:45 | ST
11 | 14:20 | ST | 1.77 | 0.03 | 1.8 | 1.2 | 53 | 46 | 7: 4; 8: 8; 9: 8; 10: 10 |  | P | 16.8 | 954954 | 659 | 11 | 14:20 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
12 | 11:30 | AG | 0.77 | 0.031 | 2 | 1.2 | 53 | 52 | 1: 18; 2: 15; 3: 13; 4: 12; 5: 12 |  |  | 21.5 | 955530 | 576 | 12 | 11:30 | AG
13 | 16:55 | ST | 1.15 | 0.03 | 2 | 1.3 | 53 | 52 | 1: 18; 2: 15; 3: 13; 4: 12; 5: 12 |  |  | 17.3 | 956200 | 670 | 13 | 16:55 | ST
14 | 16:10 | ST | 1.05 | 0.03 | 1.8 | 1.2 | 53 | 52 | 1: 18; 2: 15; 3: 13; 4: 12; 5: 12 |  |  | 17.9 | 956536 | 336 | 14 | 16:10 | ST
15 | 21:05 | ST | 0.8 | 0.029 | 1.8 | 1.3 | 53 | 52 | 1: 18; 2: 15; 3: 13; 4: 12; 5: 12 |  |  | 17.9 | 957111 | 575 | 15 | 21:05 | ST
16 | 17:25 | ST | 0.72 | 0.027 | 1.8 | 1.3 | 53 | 52 | 1: 18; 2: 15; 3: 13; 4: 12; 5: 12 |  |  | 18.1 | 957533 | 422 | 16 | 17:25 | ST
17 | 17:05 | ST | 0.68 | 0.026 | 1.8 | 1.5 | 53 | 52 | 1: 18; 2: 15; 3: 13; 4: 12; 5: 12 |  | P | 17.5 | 958112 | 579 | 17 | 17:05 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
18 | 14:35 | ST | 0.92 | 0.026 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | 1: 18; 2: 15; 3: 13; 4: 12; 5: 14 |  |  | 17.1 | 958567 | 455 | 18 | 14:35 | ST
19 | 10:10 | AG | 0.9 | 0.025 | 2.5 | 2 | 53 | 53 | 1: 18; 2: 14; 3: 11; 4: 11; 5: 11 | X |  | 17.6 | 959163 | 596 | 19 | 10:10 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
20 | 18:25 | ST | 0.85 | 0.024 | 1.9 | 1.6 | 53 | 52 | 6: 9; 7: 10; 8: 13; 9: 12; 10: 9 |  |  | 17.1 | 960207 | 1044 | 20 | 18:25 | ST
21 | 18:00 | ST | 0.82 | 0.025 | 1.9 | 1.6 | 53 | 52 | 6: 9; 7: 10; 8: 13; 9: 12; 10: 9 |  |  | 17.9 | 960708 | 501 | 21 | 18:00 | ST
22 | 17:25 | ST | 0.8 | 0.024 | 1.9 | 1.4 | 53 | 52 | 6: 9; 7: 10; 8: 13; 9: 12; 10: 9 |  |  | 17.3 | 961122 | 414 | 22 | 17:25 | ST
23 | 17:15 | ST | 0.8 | 0.024 | 1.9 | 1.4 | 53 | 52 | 6: 9; 7: 12; 8: 12; 9: 12; 10: 10 |  | P | 17.1 | 961510 | 388 | 23 | 17:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
24 | 19:55 | ST | 0.76 | 0.023 | 1.9 | 1.4 | 53 | 52 | 6: 10; 7: 12; 8: 12; 9: 12; 10: 10 |  |  | 16.9 | 962227 | 717 | 24 | 19:55 | ST
25 | 15:50 | ST | 0.8 | 0.023 | 1.8 | 1.2 | 53 | 52 | 6: 10; 7: 12; 8: 12; 9: 10; 10: 10 |  |  | 17.5 | 963014 | 787 | 25 | 15:50 | ST
26 | 14:00 | AG | 0.74 | 0.022 | 2.2 | 1.8 | 54 | 53 | 6: 10; 7: 10; 8: 14; 9: 14; 10: 12 |  |  | 16.4 | 963616 | 602 | 26 | 14:00 | AG
27 | 21:50 | ST | 0.78 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 54 | 53 | 6: 10; 7: 10; 8: 12; 9: 10; 10: 12 |  |  | 17.1 | 964632 | 1016 | 27 | 21:50 | ST
28 | 20:00 | ST | 0.78 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 6: 10; 7: 10; 8: 12; 9: 10; 10: 12 |  |  | 17.4 | 965230 | 598 | 28 | 20:00 | ST
29 | 20:45 | ST | 0.74 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 54 | 53 | 6: 10; 7: 10; 8: 12; 9: 12; 10: 12 |  | P | 17.3 | 965812 | 582 | 29 | 20:45 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
30 | 18:55 | ST | 0.7 | 0.022 | 1.8 | 1.3 | 54 | 53 | 6: 10; 7: 10; 8: 12; 9: 12; 10: 12 |  |  | 17 | 966176 | 364 | 30 | 18:55 | ST
31 | [22 empty] | -966176 | 31 |  | 0
High |  |  | 2.1 | 0.032 | 2.5 | 2 | 69 | 66 | 18 | 15 | 13 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 |  |  | 34.5 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.68 | 0.02 | 1.8 | 1.2 | 53 | 46 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 |  |  | 16 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.