## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 966176 | 966176
1 | 18:45 | ST | 0.7 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  | 16.9 | 966636 | 460 | 1 | 18:45 | ST
2 | 14:15 | ST | 0.68 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  | 17.5 | 967032 | 396 | 2 | 14:15 | ST
3 | 11:30 | AG | 0.67 | 0.021 | 2.4 | 1.7 | 53 | 52 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | X |  | 15.9 | 967726 | 694 | 3 | 11:30 | AG | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
4 | 14:40 | ST | 0.72 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 53 | 52 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 968421 | 695 | 4 | 14:40 | ST
5 | 18:50 | ST | 0.7 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 53 | 52 | 18 | 14 | 14 | 12 | 14 | - | - | - | - | - |  | P | 17.3 | 969350 | 929 | 5 | 18:50 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
6 | 16:20 | ST | 0.68 | 0.022 | 1.8 | 1.3 | 53 | 52 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | - | - | - | - | - |  |  | 17.3 | 969840 | 490 | 6 | 16:20 | ST
7 | 16:40 | ST | 0.7 | 0.022 | 1.8 | 1.3 | 53 | 52 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 970501 | 661 | 7 | 16:40 | ST
8 | 17:10 | ST | 0.66 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | 16 | 14 | 14 | 12 | 14 | - | - | - | - | - |  |  | 17.6 | 971153 | 652 | 8 | 17:10 | ST
9 | 14:40 | ST | 0.66 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 53 | 52 | 14 | 14 | 17 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 17.3 | 972092 | 939 | 9 | 14:40 | ST
10 | 10:30 | AG | 0.62 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.3 | 972684 | 592 | 10 | 10:30 | AG
11 | 21:50 | ST | 0.64 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 16.9 | 974024 | 1340 | 11 | 21:50 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
12 | 17:40 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 17.3 | 974506 | 482 | 12 | 17:40 | ST
13 | 17:10 | ST | 0.64 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 975226 | 720 | 13 | 17:10 | ST
14 | 18:30 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 17.2 | 976106 | 880 | 14 | 18:30 | ST
15 | 18:45 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 17.1 | 977140 | 1034 | 15 | 18:45 | ST
16 | 15:20 | ST | 0.64 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 53 | 51 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 16.1 | 977693 | 553 | 16 | 15:20 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
17 | 13:00 | AG | 0.57 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 53 | 49 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | X |  | 12.2 | 978498 | 805 | 17 | 13:00 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
18 | 17:25 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |  |  | 13.4 | 979284 | 786 | 18 | 17:25 | ST
19 | 16:35 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 |  |  | 13.4 | 979855 | 571 | 19 | 16:35 | ST
20 | 21:20 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |  |  | 13.6 | 980745 | 890 | 20 | 21:20 | ST
21 | 18:35 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |  |  | 13.2 | 982111 | 1366 | 21 | 18:35 | ST
22 | 21:35 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |  | P | 13.9 | 982563 | 452 | 22 | 21:35 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
23 | 14:00 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 |  |  | 13.1 | 983201 | 638 | 23 | 14:00 | ST
24 | 10:30 | AG | 0.87 | 0.021 | 2.2 | 2 | 53 | 46 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 9.8 | 984663 | 1462 | 24 | 10:30 | AG
25 | 20:10 | ST | 0.64 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |  |  | 14.2 | 985755 | 1092 | 25 | 20:10 | ST
26 | 18:05 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 15.1 | 986037 | 282 | 26 | 18:05 | ST
27 | 20:45 | ST | 0.72 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 15.8 | 986578 | 541 | 27 | 20:45 | ST
28 | 16:20 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 15.9 | 987415 | 837 | 28 | 16:20 | ST
29 | 18:30 | ST | 0.62 | 0.02 | 1.7 | 1.2 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  | P | 16.3 | 988002 | 587 | 29 | 18:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
30 | 11:15 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 15.9 | 988888 | 886 | 30 | 11:15 | ST
31 | 12:15 | AG | 0.61 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 53 | 53 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 |  |  | 17.1 |  | -988888 | 31 | 12:15 | AG
High |  |  | 0.87 | 0.022 | 2.4 | 2 | 53 | 53 | 18 | 14 | 17 | 14 | 14 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 |  |  | 17.6 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.56 | 0.02 | 1.7 | 1.2 | 53 | 46 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 9.8 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.