## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 988888 | 988888
1 | 19:00 | ST | 0.66 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 53 | 51 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.2 | 989750 | 862 | 1 | 19:00 | ST
2 | 18:10 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 53 | 51 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.8 | 990290 | 540 | 2 | 18:10 | ST
3 | 20:50 | ST | 0.68 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 53 | 51 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 16.7 | 990773 | 483 | 3 | 20:50 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
4 | 17:55 | ST | 0.7 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 53 | 51 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.1 | 991190 | 417 | 4 | 17:55 | ST
5 | 19:55 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 53 | 51 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.5 | 991740 | 550 | 5 | 14:45 | ST
6 | 14:45 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.7 | 992120 | 380 | 6 | 11:20 | ST
7 | 11:20 | AG | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 53 | 52 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 17.8 | 992702 | 582 | 7 | 18:30 | AG
8 | 18:30 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 53 | 52 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.8 | 993554 | 852 | 8 | 8:35 | ST
9 | 8:35 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 53 | 52 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 993854 | 300 | 9 | 14:20 | ST
10 | 14:20 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 16.3 | 994978 | 1124 | 10 | 18:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
11 | 18:15 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.8 | 995488 | 510 | 11 | 15:15 | ST
12 | 15:15 | ST | 0.56 | 0.021 | 2 | 1.5 | 53 | 52 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.8 | 995926 | 438 | 12 | 13:40 | ST
13 | 13:40 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.9 | 1.4 | 53 | 52 | 16 | 14 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 996456 | 530 | 13 | 10:15 | ST
14 | 10:15 | AG | 0.61 | 0.021 | 1.7 | 1.5 | 53 | 52 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | X |  | 14.1 | 996984 | 528 | 14 | 16:44 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
15 | 16:44 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.9 | 998349 | 1365 | 15 | 18:25 | ST
16 | 18:25 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  | P | 16.9 | 998807 | 458 | 16 | 14:45 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
17 | 14:45 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.5 | 999099 | 292 | 17 | 17:30 | ST
18 | 17:30 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.8 | 999675 | 576 | 18 | 16:40 | ST
19 | 16:40 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  | 16.8 | 1000092 | 417 | 19 | 14:45 | ST
20 | 14:45 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  | 16.9 | 1000509 | 417 | 20 | 23:30 | ST
21 | 23:30 | AG | 0.55 | 0.021 | 1.7 | 1.5 | 53 | 51 | 16 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | X |  | 15.5 | 1000974 | 465 | 21 | 17:40 | AG | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
22 | 17:40 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 16.4 | 1001719 | 745 | 22 | 17:40 | ST
23 | 17:40 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 16.8 | 1002392 | 673 | 23 | 15:10 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
24 | 15:10 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 1002748 | 356 | 24 | #REF! | ST
25 | 14:10 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.3 | 1003153 | 405 | 25 | 14:10 | ST
26 | 17:35 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.8 | 1003601 | 448 | 26 | 17:35 | ST
27 | 16:10 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.8 | 1004010 | 409 | 27 | 16:10 | ST
28 | 10:30 | AG | 0.5 | 0.02 | 2 | 1.6 | 53 | 48 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |  |  | 15.2 | 1004460 | 450 | 28 | 10:30 | AG
29 | 14:30 | ST | 0.56 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |  | P | 16.8 | 1005001 | 541 | 29 | 14:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
30 | 18:50 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |  |  | 16.1 | 1005504 | 503 | 30 | 18:50 | ST
31 | 17:10 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 48 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |  |  | 16.1 | 1005873 | 369 | 31 | 17:10 | ST
High |  |  | 0.7 | 0.022 | 2 | 1.6 | 53 | 52 | 18 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |  | 17.8 |  | -1005873 | High |  | 0
Low |  |  | 0.5 | 0.02 | 1.7 | 1.2 | 53 | 48 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 14.1 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.