## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 1005873 | 1005873
1 | 19:10 | ST | 0.56 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 53 | 48 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |  |  | 16.4 | 1006468 | 595 | 1 | 19:10 | ST
2 | 16:20 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 53 | 47 | 14 | 10 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 18.9 | 1006849 | 381 | 2 | 16:20 | ST
3 | 10:40 | ST | 0.68 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 53 | 47 | 14 | 10 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 15.5 | 1007362 | 513 | 3 | 10:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9
4 | 11:45 | AG | 0.52 | 0.021 | 2 | 1.8 | 53 | 51 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | X |  | 16.4 | 1007897 | 535 | 4 | 11:45 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
5 | 15:20 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 16.8 | 1008602 | 705 | 5 | 15:20 | ST
6 | 18:00 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 16.8 | 1009022 | 420 | 6 | 18:00 | ST
7 | 17:20 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 17.1 | 1009320 | 298 | 7 | 17:20 | ST
8 | 18:55 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |  |  | 16.9 | 1009831 | 511 | 8 | 18:55 | ST
9 | 19:30 | ST | 0.54 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |  |  | 16.5 | 1010263 | 432 | 9 | 19:30 | ST
10 | 15:55 | ST | 0.54 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |  | P | 16.9 | 1010625 | 362 | 10 | 15:55 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9
11 | 12:30 | AG | 0.59 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 12 | 11 | 10 |  |  | 16.4 | 1011141 | 516 | 11 | 12:30 | AG
12 | 18:35 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 |  |  | 17.4 | 1011822 | 681 | 12 | 18:35 | ST
13 | 17:55 | ST | 0.52 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 |  |  | 16.8 | 1012292 | 470 | 13 | 17:55 | ST
14 | 15:35 | ST | 0.54 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |  | 16.1 | 1012688 | 396 | 14 | 15:35 | ST
15 | 21:40 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 |  |  | 16.7 | 1013309 | 621 | 15 | 21:40 | ST
16 | 17:55 | ST | 0.52 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |  | P | 16.7 | 1013683 | 374 | 16 | 17:55 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9
17 | 15:00 | ST | 0.54 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  | 16.4 | 1014208 | 525 | 17 | 15:00 | ST
18 | 12:00 | AG | 0.49 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | X |  | 16.8 | 1014856 | 648 | 18 | 12:00 | AG | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
19 | 17:40 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 16.2 | 1015662 | 806 | 19 | 17:40 | ST
20 | 17:00 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 1016124 | 462 | 20 | 17:00 | ST
21 | 16:05 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  |  | 16.8 | 1016626 | 502 | 21 | 16:05 | ST
22 | 20:25 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |  | P | 16.8 | 1017315 | 689 | 22 | 20:25 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9
23 | 18:40 | ST | 0.52 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.4 | 1017777 | 462 | 23 | 18:40 | ST
24 | 15:03 | ST | 0.56 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 53 | 51 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.1 | 1018263 | 486 | 24 | 15:03 | ST
25 | 18:30 | AG | 0.64 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 54 | 51 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 15.6 | 1018992 | 729 | 25 | 18:30 | AG
26 | 18:20 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 51 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.3 | 1019642 | 650 | 26 | 18:20 | ST
27 | 18:20 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 51 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 1020213 | 571 | 27 | 18:20 | ST
28 | 17:20 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 51 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 16.9 | 1020643 | 430 | 28 | 17:20 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9
29 | 17:25 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.9 | 1.5 | 54 | 51 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.4 | 1021115 | 472 | 29 | 17:25 | ST
30 | 7:30 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 53 | 51 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 1021398 | 283 | 30 | 7:30 | ST
31 | [22 empty] | -1021398 | 31 |  | 0
High |  |  | 0.68 | 0.021 | 2 | 1.8 | 54 | 52 | 17 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 18.9 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.49 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 53 | 47 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 |  |  | 15.5 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.