## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 1021398 | 1021398
1 | 10:20 | AG | 0.4 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 53 | 53 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 15.1 | 1022061 | 663 | 1 | 10:20 | AG
2 | 13:10 | AG | 0.44 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 53 | 53 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | X |  | 14.6 | 1022724 | 663 | 2 | 13:10 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
3 | 17:20 | ST | 0.52 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.8 | 1023294 | 570 | 3 | 17:20 | ST
4 | 17:45 | ST | 0.54 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.4 | 1023671 | 377 | 4 | 17:45 | ST
5 | 15:55 | ST | 0.52 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  | P | 16.4 | 1024063 | 392 | 5 | 15:55 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9
6 | 17:05 | ST | 0.5 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.9 | 1024465 | 402 | 6 | 17:05 | ST
7 | 19:00 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 17.1 | 1024848 | 383 | 7 | 19:00 | ST
8 | 15:55 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 53 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.4 | 1025295 | 447 | 8 | 15:55 | ST
9 | 14:00 | AG | 0.54 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 13 | 12 | 10 |  |  | 16.2 | 1025737 | 442 | 9 | 14:00 | AG
10 | 19:30 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.7 | 1026072 | 335 | 10 | 19:30 | ST
11 | 17:45 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.1 | 1026255 | 183 | 11 | 17:45 | ST
12 | 15:40 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 |  | P | 16.9 | 1026556 | 301 | 12 | 15:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9
13 | 16:50 | ST | 0.54 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 16.1 | 1026870 | 314 | 13 | 16:50 | ST
14 | 17:55 | ST | 0.5 | 0.02 | 1.7 | 1.4 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 15.8 | 1027217 | 347 | 14 | 17:55 | ST
15 | 9:00 | AG | 0.68 | 0.02 | 1.7 | 1.2 | 54 | 53 | 16 | 13 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 12 | 9 | X |  | 15.6 | 1027401 | 184 | 15 | 9:00 | AG
16 | 12:50 | ST | 0.54 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 54 | 52 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.1 | 1028456 | 1055 | 16 | 12:50 | ST
17 | 17:05 | ST | 0.54 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 54 | 52 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.2 | 1029417 | 961 | 17 | 17:05 | ST
18 | 16:50 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  | P | 16.2 | 1030219 | 802 | 18 | 16:50 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9
19 | 17:55 | ST | 0.54 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 16.9 | 1031169 | 950 | 19 | 17:55 | ST
20 | 14:50 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 17.1 | 1031830 | 661 | 20 | 14:50 | ST
21 | 21:00 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 15.8 | 1032757 | 927 | 21 | 21:00 | ST
22 | 16:00 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 54 | 54 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 15.1 | 1033674 | 917 | 22 | 16:00 | ST
23 | 18:50 | AG | 0.6 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 54 | 54 | 18 | 14 | 11 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 12.6 | 1035261 | 1587 | 23 | 18:50 | AG
24 | 18:15 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 54 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 14.8 | 1036641 | 1380 | 24 | 18:15 | ST
25 | 17:40 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 54 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  | P | 14.2 | 1037929 | 1288 | 25 | 17:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 6.9
26 | 21:10 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 54 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 14.8 | 1039454 | 1525 | 26 | 21:10 | ST
27 | 16:44 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 54 | 53 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 14.5 | 1040546 | 1092 | 27 | #REF! | ST
28 | 18:30 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.8 | 1.4 | 54 | 53 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 14.5 | 1042050 | 1504 | 28 | 16:44 | ST
29 | 15:40 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 54 | 53 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 14.9 | 1043340 | 1290 | 29 | 15:40 | ST
30 | 14:40 | AG | 0.6 | 0.021 | 2 | 1.7 | 54 | 53 | 15 | 13 | 10 | 15 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 |  |  | 13.8 | 1044621 | 1281 | 30 | 14:40 | AG | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
31 | 17:35 | ST | 0.58 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 14.6 | 1046083 | 1462 | 31 | 17:35 | ST
High |  |  | 0.68 | 0.022 | 2 | 1.7 | 54 | 54 | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 |  |  | 17.1 |  | -1046083 | High |  | 0
Low |  |  | 0.4 | 0.02 | 1.7 | 1.2 | 53 | 52 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 |  |  | 12.6 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.