## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 1046083 | 1046083
1 | 16:30 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  | P | 17.9 | 1047388 | 1305 | 1 | 16:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
2 | 17:25 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 15.2 | 1048695 | 1307 | 2 | 17:25 | ST
3 | 15:50 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 15 | 1049894 | 1199 | 3 | 15:50 | ST
4 | 13:50 | ST | 0.64 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  | 15.1 | 1051081 | 1187 | 4 | 13:50 | ST
5 | 16:05 | ST | 0.6 | 0.02 | 1.9 | 1.6 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 14.7 | 1052640 | 1559 | 5 | 16:05 | ST
6 | 10:30 | AG | 0.52 | 0.02 | 1.8 | 1.6 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 |  |  | 12.7 | 1053803 | 1163 | 6 | 10:30 | AG
7 | 18:05 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.6 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |  | 13.9 | 1055608 | 1805 | 7 | 18:05 | ST
8 | 17:10 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.6 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |  | P | 14.3 | 1056684 | 1076 | 8 | 17:10 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
9 | 15:00 | ST | 0.64 | 0.021 | 1.8 | 1.6 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |  | 14.3 | 1058032 | 1348 | 9 | 15:00 | ST
10 | 17:40 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.6 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |  |  | 14.1 | 1059495 | 1463 | 10 | 17:40 | ST
11 | 17:35 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |  |  | 14.5 | 1060783 | 1288 | 11 | 17:35 | ST
12 | 14:40 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 |  |  | 14.1 | 1061919 | 1136 | 12 | 14:40 | ST
13 | 10:20 | AG | 0.45 | 0.022 | 1.9 | 1.7 | 54 | 54 | 18 | 14 | 10 | 12 | 11 | 10 | 6 | 13 | 14 | 14 | X |  | 14.2 | 1063127 | 1208 | 13 | 10:20 | AG | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
14 | 17:40 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 18 | 14 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  | P | 14.1 | 1064814 | 1687 | 14 | 17:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
15 | 14:30 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 18 | 14 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 14.6 | 1065957 | 1143 | 15 | 14:30 | ST
16 | 14:50 | ST | 0.54 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 18 | 14 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 13.8 | 1067386 | 1429 | 16 | 14:50 | ST
17 | 16:20 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 14.1 | 1068853 | 1467 | 17 | 16:20 | ST
18 | 22:10 | ST | 0.54 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 14.1 | 1070577 | 1724 | 18 | 22:10 | ST
19 | 16:15 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  | P | 13.8 | 1071619 | 1042 | 19 | 16:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
20 | 12:10 | AG | 0.34 | 0.02 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - |  |  | 13 | 1072906 | 1287 | 20 | 12:10 | AG
21 | 15:30 | ST | 0.48 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 14.1 | 1074277 | 1371 | 21 | 15:30 | ST
22 | 17:15 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 22.6 | 1075875 | 1598 | 22 | 17:15 | ST
23 | 17:45 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 20.4 | 1077584 | 1709 | 23 | 17:45 | ST
24 | 18:30 | ST | 0.54 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 22.4 | 1079354 | 1770 | 24 | 18:30 | ST
25 | 17:00 | ST | 0.54 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 33.7 | 1081000 | 1646 | 25 | 17:00 | ST
26 | 15:30 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 54 | 53 | 16 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 |  | P | 29.6 | 1082645 | 1645 | 26 | 15:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
27 | 15:00 | AG | 0.47 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 70 | 63 | 22 | 19 | 16 | 20 | 16 | 14 | 13 | 18 | 18 | 18 | X |  | 33.2 | 1084353 | 1708 | 27 | 15:00 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
28 | 17:40 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 70 | 64 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 |  |  | 35.8 | 1086357 | 2004 | 28 | 17:40 | ST
29 | 17:00 | ST | 0.5 | 0.02 | 1.8 | 1.3 | 70 | 64 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 |  |  | 32.7 | 1088188 | 1831 | 29 | 17:00 | ST
30 | 18:20 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 70 | 65 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 |  |  | 33.1 | 1090137 | 1949 | 30 | 18:20 | ST
31 | [22 empty] | -1090137 | 31 |  | 0
High |  |  | 0.64 | 0.022 | 1.9 | 1.7 | 70 | 65 | 22 | 19 | 16 | 20 | 16 | 14 | 13 | 18 | 18 | 18 |  |  | 35.8 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.34 | 0.02 | 1.7 | 1.3 | 54 | 51 | 16 | 14 | 10 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 |  |  | 12.7 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.