## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
0
1 | 12:00 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 69 | 63 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 39.2 | 1233274 | 1233274 | 1 | 12:00 | ST
2 | 18:30 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 69 | 63 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 35.1 | 1237918 | 4644 | 2 | 18:30 | ST
3 | 10:30 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 34.2 | 1240401 | 2483 | 3 | 10:30 | ST
4 | 19:20 | ST | 0.56 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 33.9 | 1245416 | 5015 | 4 | 19:20 | ST
5 | 11:20 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  | P | 33.4 | 1247862 | 2446 | 5 | 11:20 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
6 | 11:00 | ST | 0.54 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 33.1 | 1251504 | 3642 | 6 | 11:00 | ST
7 | 14:30 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 33.3 | 1255734 | 4230 | 7 | 14:30 | ST
8 | 13:15 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 31.2 | 1259199 | 3465 | 8 | 13:15 | ST
9 | 15:00 | ST | 0.5 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 35.7 | 1263113 | 3914 | 9 | 15:00 | ST
10 | 17:15 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.8 | 1.6 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 32 | 1267105 | 3992 | 10 | 17:15 | ST
11 | 15:25 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.8 | 1.6 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  | P | 28.6 | 1270487 | 3382 | 11 | 15:25 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
12 | 17:30 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.6 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | X |  | 40.4 | 1274179 | 3692 | 12 | 17:30 | ST |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X
13 | 19:05 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 34.6 | 1280010 | 5831 | 13 | 19:05 | ST
14 | 20:20 | ST | 0.66 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 70 | 66 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 35.9 | 1282186 | 2176 | 14 | 20:20 | ST
15 | 16:30 | ST | 0.68 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 70 | 68 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 |  |  | 30.1 | 1285212 | 3026 | 15 | 16:30 | ST
16 | 15:50 | ST | 0.7 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 70 | 64 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | X |  | 27.1 | 1288702 | 3490 | 16 | 15:50 | ST | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
17 | 16:40 | ST | 0.76 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 66 | 64 | 16 | 22 | 14 | 12 | 22 | 16 | 8 | 14 | 22 | 20 | X | P | 40.1 | 1292454 | 3752 | 17 | 16:40 | ST | P | X | P | X | P | X | P | X | P | X | P |  | P |  | P |  | P |  | P
18 | 15:45 | ST | 0.78 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 16 | 22 | 10 | 0 | 22 | 0 | 8 | 14 | 22 | 20 |  |  | 42 | 1295968 | 3514 | 18 | 15:45 | ST
19 | 18:50 | ST | 0.78 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 16 | 22 | 10 | 0 | 22 | 0 | 8 | 16 | 20 | 20 |  |  | 41.5 | 1300214 | 4246 | 19 | 18:50 | ST
20 | 17:10 | ST | 0.8 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 16 | 22 | 10 | 0 | 22 | 0 | 8 | 16 | 20 | 18 |  |  | 41.3 | 1303631 | 3417 | 20 | 17:10 | ST
21 | 15:50 | ST | 0.82 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 16 | 22 | 10 | 0 | 20 | 0 | 8 | 16 | 20 | 18 |  |  | 40.9 | 1307150 | 3519 | 21 | 15:50 | ST
22 | 15:25 | ST | 0.82 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 16 | 22 | 12 | 0 | 20 | 0 | 8 | 16 | 20 | 18 |  |  | 39.3 | 1310726 | 3576 | 22 | 15:25 | ST
23 | 15:00 | ST | 0.86 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 16 | 22 | 12 | 0 | 20 | 0 | 8 | 16 | 20 | 20 |  |  | 39.1 | 1314323 | 3597 | 23 | 15:00 | ST
24 | 13:20 | ST | 0.84 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 12 | 22 | 12 | 0 | 20 | 0 | 8 | 16 | 20 | 18 |  | P | 39.3 | 1317752 | 3429 | 24 | 13:20 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
25 | 16:05 | ST | 0.84 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 66 | 64 | 16 | 22 | 12 | 0 | 20 | 0 | 8 | 16 | 20 | 18 |  |  | 39.5 | 1321850 | 4098 | 25 | 16:05 | ST
26 | 8:30 | AG | 0.46 | 0.021 | 1.6 | 1.2 | 66 | 63 | 27 | 26 | 23 | 23 | 24 | 20 | 12 | 26 | 26 | 25 |  |  | 38 | 1324536 | 2686 | 26 | 8:30 | AG
27 | 11:00 | ST | 0.72 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 66 | 64 | 20 | 22 | 16 | 0 | 22 | 0 | 12 | 18 | 22 | 20 |  |  | 38.5 | 1328468 | 3932 | 27 | 11:00 | ST
28 | 16:10 | ST | 0.74 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 20 | 22 | 10 | 0 | 22 | 0 | 12 | 18 | 22 | 20 |  |  | 38.7 | 1332919 | 4451 | 28 | 16:10 | ST
29 | [22 empty] | -1332919 | 29 |  | 0
30 | [22 empty] | 0 | 30 |  | 0
31 | [22 empty] | 0 | 31 |  | 0
High |  |  | 0.86 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 70 | 68 | 27 | 26 | 23 | 23 | 24 | 20 | 12 | 26 | 26 | 25 |  |  | 42 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.46 | 0.021 | 1.6 | 1.2 | 66 | 63 | 12 | 20 | 10 | 0 | 18 | 0 | 8 | 14 | 18 | 18 |  |  | 27.1 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.