## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
0
1 | 17:00 | ST | 0.62 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 18 | 22 | 0 | 6 | 22 | 18 | 8 | 16 | 18 | 22 |  |  | 36.9 | 1336765 | 1336765 | 1 | 17:00 | ST
2 | 16:15 | ST | 0.64 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 66 | 64 | 18 | 22 | 0 | 6 | 22 | 18 | 8 | 16 | 18 | 22 |  | P | 36.5 | 1340312 | 3547 | 2 | 16:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
3 | 11:30 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 66 | 64 | 18 | 22 | 0 | 6 | 22 | 18 | 8 | 16 | 18 | 22 |  |  | 37.5 | 1343281 | 2969 | 3 | 11:30 | ST
4 | 16:20 | ST | 0.78 | 0.021 | 1.9 | 1.6 | 66 | 64 | 16 | 28 | 0 | 10 | 20 | 16 | 8 | 14 | 22 | 20 |  |  | 34.2 | 1347757 | 4476 | 4 | 16:20 | ST
5 | 10:55 | AG | 0.81 | 0.021 | 1.6 | 1.4 | 68 | 66 | 32 | 28 | 27 | 26 | 27 | 22 | 12 | 30 | 30 | 29 | X |  | 37 | 1350817 | 3060 | 5 | 10:55 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
6 | 19:15 | ST | 0.76 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 68 | 66 | 20 | 22 | 0 | 20 | 22 | 18 | 8 | 18 | 22 | 22 |  |  | 38.4 | 1355577 | 4760 | 6 | 19:15 | ST
7 | 16:00 | ST | 0.8 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 22 | 24 | 0 | 10 | 20 | 16 | 8 | 16 | 22 | 20 |  |  | 42.2 | 1358769 | 3192 | 7 | 16:00 | ST
8 | 22:20 | ST | 0.84 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 22 | 24 | 0 | 10 | 22 | 16 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | 42.2 | 1363368 | 4599 | 8 | 22:20 | ST
9 | 15:55 | ST | 0.84 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 66 | 64 | 0 | 24 | 0 | 10 | 22 | 10 | 8 | 14 | 22 | 20 |  | P | 40.8 | 1366031 | 2663 | 9 | 15:55 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
10 | 16:10 | ST | 0.88 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 66 | 64 | 0 | 24 | 0 | 10 | 22 | 10 | 8 | 14 | 22 | 20 |  |  | 40.7 | 1369774 | 3743 | 10 | 16:10 | ST
11 | 14:45 | ST | 0.8 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 66 | 64 | 0 | 24 | 0 | 10 | 22 | 10 | 8 | 14 | 22 | 20 |  |  | 40.9 | 1373281 | 3507 | 11 | 14:45 | ST
12 | 14:30 | AG | 0.84 | 0.021 | 1.6 | 1.3 | 67 | 63 | 27 | 25 | 24 | 27 | 26 | 22 | 16 | 25 | 26 | 25 |  |  | 38.4 | 1377005 | 3724 | 12 | 14:30 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
13 | 17:30 | ST | 0.78 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 66 | 64 | 0 | 24 | 0 | 6 | 22 | 18 | 16 | 14 | 22 | 22 |  |  | 39.1 | 1381145 | 4140 | 13 | 17:30 | ST
14 | 15:30 | ST | 0.8 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 0 | 24 | 0 | 6 | 22 | 18 | 16 | 14 | 22 | 22 |  |  | 37.2 | 1384525 | 3380 | 14 | 15:30 | ST
15 | 14:15 | ST | 0.86 | 0.021 | 1.8 | 1.4 | 66 | 64 | 0 | 28 | 0 | 6 | 24 | 18 | 18 | 16 | 24 | 22 |  |  | 40.2 | 1388010 | 3485 | 15 | 14:15 | ST
16 | 16:20 | ST | 1.02 | 0.021 | 1.8 | 1.3 | 66 | 64 | 20 | 26 | 0 | 6 | 26 | 18 | 18 | 18 | 24 | 22 |  | P | 39.8 | 1392040 | 4030 | 16 | 16:20 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
17 | 14:20 | ST | 1.18 | 0.021 | 1.9 | 1.5 | 66 | 64 | 28 | 18 | 18 | 12 | 26 | 20 | 6 | 18 | 24 | 22 |  |  | 39.1 | 1395424 | 3384 | 17 | 14:20 | ST
18 | 13:00 | ST | 1.3 | 0.021 | 1.9 | 1.4 | 66 | 64 | 28 | 18 | 18 | 14 | 26 | 20 | 6 | 18 | 24 | 22 |  |  | 38.6 | 1398964 | 3540 | 18 | 13:00 | ST
19 | 12:15 | AG | 0.97 | 0.022 | 1.5 | 1.3 | 67 | 66 | 24 | 17 | 15 | 15 | 27 | 20 | 8 | 18 | 26 | 24 | X |  | 37 | 1402637 | 3673 | 19 | 12:15 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
20 | 15:45 | ST | 1.18 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 67 | 64 | 24 | 17 | 15 | 15 | 27 | 20 | 8 | 18 | 26 | 26 |  |  | 40.2 | 1406804 | 4167 | 20 | 15:45 | ST
21 | 14:05 | ST | 1.24 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 67 | 64 | 24 | 17 | 15 | 15 | 27 | 20 | 8 | 18 | 26 | 24 |  |  | 38.2 | 1410218 | 3414 | 21 | 14:05 | ST
22 | 16:40 | ST | 1.35 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 67 | 64 | 24 | 17 | 15 | 15 | 27 | 20 | 10 | 18 | 26 | 26 |  | P | 39.1 | 1414266 | 4048 | 22 | 16:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
23 | 15:15 | ST | 1.66 | 0.022 | 1.8 | 2.2 | 66 | 64 | 22 | 14 | 14 | 10 | 24 | 18 | 8 | 14 | 24 | 22 |  |  | 37.4 | 1417860 | 3594 | 23 | 15:15 | ST
24 | 17:00 | ST | 1.78 | 0.025 | 1.8 | 1.5 | 66 | 64 | 22 | 14 | 14 | 10 | 24 | 18 | 8 | 24 | 24 | 22 |  |  | 38.9 | 1421747 | 3887 | 24 | 17:00 | ST
25 | 14:55 | ST | 2.1 | 0.022 | 1.9 | 1.5 | 68 | 66 | 22 | 16 | 22 | 10 | 22 | 16 | 8 | 20 | 28 | 24 |  |  | 36.8 | 1425135 | 3388 | 25 | 14:55 | ST
26 | 11:20 | AG | 2.32 | 0.023 | 1.5 | 1.3 | 68 | 66 | 14 | 17 | 22 | 15 | 28 | 21 | 7 | 21 | 27 | 26 | X |  | 36.4 | 1428396 | 3261 | 26 | 11:20 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
27 | 16:50 | ST | 2.15 | 0.023 | 1.7 | 1.3 | 68 | 66 | 18 | 11 | 18 | 12 | 24 | 18 | 8 | 18 | 22 | 20 |  |  | 40.4 | 1432942 | 4546 | 27 | 16:50 | ST
28 | 16:00 | ST | 1.92 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 66 | 64 | 18 | 14 | 16 | 12 | 24 | 18 | 6 | 14 | 22 | 20 |  | P | 39.2 | 1436519 | 3577 | 28 | 16:00 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
29 | 11:10 | ST | 2.05 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 66 | 64 | 18 | 14 | 16 | 12 | 24 | 18 | 8 | 14 | 22 | 20 |  |  | 37.1 | 1439450 | 2931 | 29 | 11:10 | ST
30 | 13:50 | ST | 2.15 | 0.022 | 1.9 | 1.6 | 68 | 64 | 22 | 18 | 18 | 12 | 26 | 20 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | 35.1 | 1444009 | 4559 | 30 | 13:50 | ST
31 | 16:15 | ST | 1.85 | 0.022 | 1.9 | 1.6 | 68 | 64 | 22 | 18 | 18 | 12 | 20 | 20 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | 35.6 | 1447927 | 3918 | 31 | 16:15 | ST
High |  |  | 2.32 | 0.025 | 1.9 | 2.2 | 68 | 66 | 32 | 28 | 27 | 27 | 28 | 22 | 18 | 30 | 30 | 29 |  |  | 42.2 |  | -1447927 | High |  | 0
Low |  |  | 0.6 | 0.021 | 1.5 | 1.3 | 66 | 63 | 0 | 11 | 0 | 6 | 20 | 10 | 6 | 14 | 18 | 20 |  |  | 34.2 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.