## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Dist Flow | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 1447927 | 1447927
1 | 15:45 | ST | 1.95 | 0.022 | 1.9 | 1.6 | 68 | 64 | 18 | 12 | 16 | 12 | 26 | 8 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | 35.5 | 1451376 | 3449 | 1 | 15:45 | ST
2 | 12:15 | AG | 1.1 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 68 | 66 | 20 | 16 | 18 | 14 | 26 | 17 | 6 | 18 | 26 | 25 | X |  | 37 | 1454495 | 3119 | 2 | 12:15 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
3 | 17:35 | ST | 1.3 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 68 | 64 | 18 | 14 | 18 | 12 | 24 | 16 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | 40.4 | 1458939 | 4444 | 3 | 17:35 | ST
4 | 10:30 | ST | 1.72 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 68 | 64 | 18 | 14 | 18 | 12 | 24 | 16 | 8 | 16 | 22 | 22 |  | P | 37.1 | 1461576 | 2637 | 4 | 10:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
5 | 10:10 | ST | 1.89 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 68 | 64 | 18 | 12 | 16 | 12 | 22 | 18 | 8 | 14 | 22 | 20 |  |  | 42.7 | 1465777 | 4201 | 5 | 10:10 | ST
6 | 14:25 | ST | 1.05 | 0.022 | 1.9 | 1.4 | 68 | 66 | 18 | 14 | 18 | 12 | 22 | 16 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | 39.8 | 1469548 | 3771 | 6 | 14:25 | ST
7 | 14:30 | ST | 1.1 | 0.022 | 1.8 | 1.8 | 68 | 64 | 18 | 14 | 18 | 12 | 22 | 16 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | 39.5 | 1473303 | 3755 | 7 | 14:30 | ST
8 | 14:20 | ST | 1.2 | 0.022 | 1.9 | 1.6 | 68 | 64 | 16 | 12 | 16 | 12 | 22 | 16 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | 40.1 | 1476949 | 3646 | 8 | 14:20 | ST
9 | 11:20 | AG | 1.09 | 0.023 | 1.8 | 1.6 | 68 | 64 | 17 | 13 | 17 | 13 | 25 | 16 | 7 | 16 | 23 | 22 | X |  | ? | 1480238 | 3289 | 9 | 11:20 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
10 | 19:15 | ST | 1.15 | 0.022 | 1.8 | 1.6 | 68 | 64 | 18 | 14 | 18 | 12 | 22 | 18 | 8 | 16 | 22 | 22 |  | P | ? | 1485756 | 5518 | 10 | 19:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
11 | 17:55 | ST | 1.1 | 0.022 | 1.8 | 1.6 | 68 | 64 | 18 | 14 | 18 | 12 | 22 | 18 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | ? | 1488667 | 2911 | 11 | 17:55 | ST
12 | 16:50 | ST | 1.1 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 68 | 64 | 18 | 14 | 18 | 12 | 24 | 18 | 8 | 18 | 22 | 22 |  |  | ? | 1492266 | 3599 | 12 | 16:50 | ST
13 | 16:05 | ST | 0.95 | 0.022 | 1.9 | 1.5 | 68 | 66 | 18 | 12 | 16 | 12 | 22 | 18 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | ? | 1495896 | 3630 | 13 | 16:05 | ST
14 | 17:30 | ST | 1.15 | 0.023 | 1.9 | 1.4 | 68 | 66 | 16 | 12 | 16 | 12 | 22 | 18 | 8 | 16 | 22 | 22 |  |  | ? | 1499875 | 3979 | 14 | 17:30 | ST
15 | 16:25 | ST | 3.05 | 0.024 | 1.9 | 1.6 | 68 | 66 | 14 | 12 | 16 | 12 | 24 | 18 | 18 | 16 | 22 | 22 |  | P | ? | 1503300 | 3425 | 15 | 16:25 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
16 | 10:30 | AG | 2.33 | 0.023 | 1.8 | 1.6 | 70 | 67 | 18 | 15 | 17 | 14 | 27 | 18 | 7 | 18 | 24 | 23 | X |  | ? | 1505657 | 2357 | 16 | 10:30 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
17 | 16:05 | ST | 2.75 | 0.023 | 1.8 | 1.6 | 68 | 64 | 12 | 10 | 12 | 10 | 30 | 16 | 6 | 10 | 20 | 18 |  |  | ? | 1509382 | 3725 | 17 | 16:05 | ST
18 | 16:15 | ST | 2.9 | 0.024 | 1.8 | 1.6 | 68 | 64 | 12 | 10 | 12 | 10 | 30 | 18 | 8 | 10 | 18 | 16 |  |  | ? | 1512318 | 2936 | 18 | 16:15 | ST
19 | 16:20 | ST | 3.05 | 0.024 | 1.8 | 1.6 | 68 | 64 | 12 | 10 | 12 | 12 | 30 | 18 | 8 | 10 | 18 | 18 |  |  | ? | 1515776 | 3458 | 19 | 16:20 | ST
20 | 17:30 | ST | 3.15 | 0.025 | 1.8 | 1.6 | 68 | 64 | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 | 8 | 8 | 14 | 22 | 20 |  |  | ? | 1518240 | 2464 | 20 | 17:30 | ST
21 | 15:00 | ST | 4.05 | 0.025 | 1.8 | 1.5 | 68 | 64 | 16 | 16 | 20 | 14 | 28 | 8 | 8 | 18 | 22 | 22 |  | P | ? | 1520822 | 2582 | 21 | 15:00 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
22 | 12:40 | AG | 3.45 | 0.023 | 1.5 | 1.2 | 66 | 64 | 16 | 14 | 16 | 13 | 25 | 18 | 10 | 16 | 22 | 22 |  |  | ? | 1522497 | 1675 | 22 | 12:40 | AG
23 | 9:40 | AG | 3.15 | 0.023 | 1.6 | 1.3 | 68 | 65 | 18 | 15 | 17 | 13 | 26 | 18 | 8 | 18 | 24 | 23 | X |  | ? | 1526063 | 3566 | 23 | 9:40 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
24 | 17:15 | ST | 3.05 | 0.023 | 1.7 | 1.3 | 68 | 64 | 18 | 12 | 16 | 10 | 20 | 18 | 4 | 16 | 22 | 22 |  |  | ? | 1529905 | 3842 | 24 | 17:15 | ST
25 | 15:05 | ST | 3.05 | 0.024 | 1.8 | 1.4 | 68 | 64 | 18 | 14 | 16 | 12 | 22 | 18 | 6 | 16 | 22 | 22 |  |  | 38.1 | 1532664 | 2759 | 25 | 15:05 | ST
26 | 16:40 | ST | 2.95 | 0.023 | 1.8 | 1.4 | 68 | 64 | 18 | 14 | 16 | 10 | 20 | 18 | 6 | 16 | 22 | 22 |  | P | 38.4 | 1535674 | 3010 | 26 | 16:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
27 | 16:50 | ST | 2.5 | 0.023 | 1.8 | 1.2 | 68 | 64 | 10 | 18 | 18 | 12 | 18 | 20 | 8 | 18 | 22 | 22 |  |  | 41.7 | 1538544 | 2870 | 27 | 16:50 | ST
28 | 16:05 | ST | 2.4 | 0.023 | 1.9 | 1.5 | 68 | 64 | 18 | 18 | 18 | 12 | 20 | 20 | 8 | 18 | 22 | 22 |  |  | 39.8 | 1541446 | 2902 | 28 | 16:05 | ST
29 | 13:45 | ST | 2.25 | 0.023 | 1.9 | 1.4 | 68 | 64 | 18 | 18 | 14 | 12 | 20 | 20 | 8 | 18 | 22 | 22 |  |  | 39.1 | 1544096 | 2650 | 29 | 13:45 | ST
30 | 11:10 | AG | 1.96 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 68 | 64 | 18 | 16 | 18 | 12 | 24 | 20 | - | 17 | 23 | 22 | X |  | 37 | 1546798 | 2702 | 30 | 11:10 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
31 | [22 empty] | -1546798 | 31 |  | 0
High |  |  | 4.05 | 0.025 | 1.9 | 1.8 | 70 | 67 | 20 | 18 | 20 | 14 | 30 | 20 | 18 | 18 | 26 | 25 |  |  | 42.7 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.95 | 0.022 | 1.5 | 1.2 | 66 | 64 | 10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 8 | 4 | 10 | 18 | 16 |  |  | 35.5 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.