## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp | Clear Well Level | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
[22 empty] | 1546798 | 1546798
1 | 9:45 | ST | 1.98 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 68 | 64 | 14 | 12 | 14 | 10 | 20 | 14 | 0 | 12 | 20 | 20 |  |  | 42.8 | 1549596 | 2798 | 1 | 9:45 | ST
2 | 16:55 | ST | 2.05 | 0.022 | 1.8 | 1.4 | 68 | 64 | 16 | 12 | 14 | 10 | 22 | 16 | 0 | 14 | 20 | 18 |  |  | 41.2 | 1553372 | 3776 | 2 | 16:55 | ST
3 | 15:50 | ST | 2.1 | 0.022 | 1.8 | 1.3 | 68 | 64 | 16 | 14 | 16 | 12 | 20 | 16 | 8 | 16 | 22 | 20 |  | P | 38.5 | 1556172 | 2800 | 3 | 15:50 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
4 | 17:15 | ST | 2 | 0.022 | 1.8 | 1.5 | 68 | 64 | 10 | 14 | 16 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 22 | 20 |  |  | 38.4 | 1559281 | 3109 | 4 | 17:15 | ST
5 | 16:00 | ST | 2.1 | 0.023 | 1.8 | 1.3 | 68 | 64 | 18 | 19 | 18 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 22 | 20 |  |  | 39.9 | 1562062 | 2781 | 5 | 16:00 | ST
6 | 14:00 | ST | 2.33 | 0.024 | 1.8 | 1.2 | 69 | 65 | 20 | 16 | 18 | 8 | 12 | 12 | 2 | 18 | 24 | 22 |  |  | 38.1 | 1564796 | 2734 | 6 | 14:00 | ST
7 | 9:30 | AG | 2.41 | 0.026 | 1.5 | 1.6 | 68 | 66 | 20 | 17 | 19 | 15 | 20 | 20 | 7 | 20 | 26 | 26 | X |  | 36.1 | 1569856 | 5060 | 7 | 9:30 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
8 | 16:30 | ST | 6.05 | 0.026 | 1.8 | 1.5 | 68 | 66 | 18 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 7 | 20 | 22 | 20 |  |  | 40.9 | 1571109 | 1253 | 8 | 16:30 | ST
9 | 17:40 | ST | 6.64 | 0.028 | 1.8 | 1.2 | 66 | 62 | 18 | 16 | 18 | 12 | 14 | 14 | 8 | 20 | 20 | 20 |  | P | 41.9 | 1572914 | 1805 | 9 | 17:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
10 | 15:25 | ST | 3.47 | 0.027 | 1.8 | 1.3 | 54 | 52 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | - | - | - | - | - |  |  | 17.5 | 1574488 | 1574 | 10 | 15:25 | ST
11 | 15:05 | ST | 4.2 | 0.026 | 1.9 | 1.4 | 54 | 52 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 16.5 | 1575212 | 724 | 11 | 15:05 | ST
12 | 16:30 | ST | 4.95 | 0.026 | 1.8 | 1.3 | 54 | 52 | 16 | 10 | 12 | 8 | 14 | - | - | - | - | - |  |  | 17.1 | 1575943 | 731 | 12 | 16:30 | ST
13 | 15:30 | ST | 3.2 | 0.027 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 14 | 10 | 12 | 8 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 16.2 | 1576681 | 738 | 13 | 15:30 | ST
14 | 16:30 | AG | 2.4 | 0.026 | 1.9 | 1.4 | 54 | 53 | 12 | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 8 | 10 | 14 | 12 | X |  | 16.1 | 1577214 | 533 | 14 | 16:30 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
15 | 16:40 | ST | 2.45 | 0.026 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 16 | 14 | 12 |  | P | 15.5 | 1578135 | 921 | 15 | 16:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
16 | 16:20 | ST | 2.1 | 0.026 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 12 | 14 | 12 |  |  | 15.8 | 1578721 | 586 | 16 | 16:20 | ST
17 | 17:25 | ST | 2.15 | 0.026 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 |  |  | 15.9 | 1579355 | 634 | 17 | 17:25 | ST
18 | 15:30 | ST | 2.05 | 0.026 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 |  |  | 15.1 | 1579830 | 475 | 18 | 15:30 | ST
19 | 13:10 | ST | 1.95 | 0.025 | 1.8 | 1.4 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 14.9 | 1580284 | 454 | 19 | 13:10 | ST
20 | 9:10 | ST | 3.24 | 0.024 | 1.8 | 1.3 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 |  |  | 15.4 | 1580958 | 674 | 20 | 9:10 | ST
21 | 11:40 | AG | 1.05 | 0.024 | 1.8 | 1.3 | 54 | 53 | 10 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 14 | 16 | 14 | X |  | 12.8 | 1581518 | 560 | 21 | 11:40 | AG | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X
22 | 15:15 | ST | 1.15 | 0.024 | 1.8 | 1.3 | 54 | 52 | 14 | 8 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  | P | 15.9 | 1582209 | 691 | 22 | 15:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
23 | 16:40 | ST | 1.21 | 0.024 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 14 | 8 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |  |  | 15.1 | 1582751 | 542 | 23 | 16:40 | 1.45
24 | 15:15 | ST | 1.45 | 0.023 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 12 | 8 | 8 | 16 | 14 | - | - | - | - | - |  |  | 14.8 | 1583529 | 778 | 24 | 15:15 | 2.1
25 | 16:30 | ST | 2.1 | 0.025 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 12 | 10 | 8 | 16 | 16 | - | - | - | - | - |  |  | 14.2 | 1584557 | 1028 | 25 | 16:30 | 2.11
26 | 15:30 | ST | 2.11 | 0.027 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | 12 | 10 | 8 | 16 | 14 | - | - | - | - | - |  |  | 14.8 | 1585422 | 865 | 26 | 15:30 | 2.78
27 | 15:15 | ST | 2.78 | 0.027 | 1.7 | 1.2 | 54 | 52 | 12 | 8 | 8 | 8 | 14 | - | - | - | - | - |  | P | 16.8 | 1586336 | 914 | 27 | 15:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
28 | 10:10 | AG | 2.21 | 0.026 | 1.7 | 1.2 | 53 | 52 | 14 | 8 | 8 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | X |  | 17 | 1587069 | 733 | 28 | 10:10 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
29 | 16:15 | ST | 2.1 | 0.025 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 12 | 14 | 10 |  |  | 18.6 | 1588326 | 1257 | 29 | 16:15 | ST
30 | 15:40 | ST | 2.15 | 0.025 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 12 | 14 | 10 |  |  | 17.5 | 1589130 | 804 | 30 | 15:40 | ST
31 | 15:10 | ST | 2.05 | 0.025 | 1.8 | 1.4 | 54 | 52 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 10 | 14 | 12 |  |  | 17.1 | 1589837 | 707 | 31 | 15:10 | ST
High |  |  | 6.64 | 0.028 | 1.9 | 1.6 | 69 | 66 | 20 | 19 | 19 | 16 | 22 | 20 | 14 | 20 | 26 | 26 |  |  | 42.8 |  | -1589837 | High |  | 0
Low |  |  | 1.05 | 0.022 | 1.5 | 1.2 | 50 | 50 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 14 | 10 |  |  | 12.8 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.