## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp °C | Clear Well Level | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
0
1 | 10:30 | TW | 0.54 | 0.021 | 1.3 | 1.3 | 68 | 66 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 15 | 13 |  |  | 33.7 | 1709182 | 1709182 | 1 | 10:30 | TW
2 | 18:00 | ST | 0.6 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 68 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | 18 | 18 |  |  | 34.7 | 1710324 | 1142 | 2 | 18:00 | ST
3 | 17:45 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 68 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | 18 | 18 |  |  | 34.7 | 1711210 | 886 | 3 | 17:45 | ST
4 | 10:15 | ST | 0.58 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 68 | 66 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 |  |  | 34.3 | 1712154 | 944 | 4 | 10:15 | ST
5 | 10:20 | ST | 0.64 | 0.022 | 1.7 | 1.4 | 68 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 |  |  | 35.1 | 1713720 | 1566 | 5 | 10:20 | ST
6 | 10:50 | ST | 0.62 | 0.022 | 1.7 | 1.4 | 68 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 12 |  |  | 34.9 | 1714632 | 912 | 6 | 10:50 | ST
7 | 12:05 | ST | 0.64 | 0.022 | 1.7 | 1.4 | 70 | 66 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | 16 | 16 | 16 |  | P | 34.7 | 1715558 | 926 | 7 | 12:05 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
8 | 13:10 | ST | 0.64 | 0.022 | 1.7 | 1.4 | 70 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 14 | 12 |  |  | 35.1 | 1716491 | 933 | 8 | 13:10 | ST
9 | 13:30 | TW | 0.26 | 0.022 | 1.3 | 1.2 | 69 | 66 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 14 | 14 | 14 | X |  | 32.7 | 1717479 | 988 | 9 | 13:30 | TW |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
10 | 21:00 | ST | 0.52 | 0.023 | 1.7 | 1.3 | 70 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 16 | 16 | 16 |  |  | 34.9 | 1718416 | 937 | 10 | 21:00 | ST
11 | 15:25 | ST | 0.46 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 70 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |  |  | 34.3 | 1719313 | 897 | 11 | 15:25 | ST
12 | 11:50 | AG | 0.61 | 0.022 | 1.6 | 1.2 | 69 | 64 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 |  |  | 33.5 | 1720430 | 1117 | 12 | 11:50 | AG
13 | 18:10 | ST | 0.52 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 70 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 12 |  |  | 34.1 | 1720980 | 550 | 13 | 18:10 | ST
14 | 9:40 | ST | 0.52 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 70 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |  | P | 34.1 | 1722016 | 1036 | 14 | 9:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
15 | 11:00 | TW | 0.3 | 0.022 | 1.2 | 1.2 | 68 | 61 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 9 | 14 | 15 | 15 |  |  | 35.1 | 1723131 | 1115 | 15 | 11:00 | TW
16 | 18:25 | ST | 0.48 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 68 | 62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 |  |  | 34.9 | 1724087 | 956 | 16 | 18:25 | ST
17 | 19:35 | ST | 0.48 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 68 | 62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 |  |  | 34.1 | 1724595 | 508 | 17 | 19:35 | ST
18 | 9:45 | ST | 0.42 | 0.022 | 1.3 | 1.2 | 70 | 62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |  |  | 34.1 | 1725702 | 1107 | 18 | 9:45 | ST
19 | 11:00 | AG | 0.47 | 0.021 | 1.5 | 1.3 | 70 | 57 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | X |  | 30.6 | 1726855 | 1153 | 19 | 11:00 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
20 | 18:02 | ST | 0.48 | 0.022 | 1.6 | 1.3 | 70 | 60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 |  |  | 34 | 1727686 | 831 | 20 | 18:02 | ST
21 | 13:45 | ST | 0.52 | 0.022 | 1.5 | 1.3 | 70 | 68 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 |  | P | 34.5 | 1729172 | 1486 | 21 | 13:45 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
22 | 9:00 | TW | 0.3 | 0.021 | 1.6 | 1.2 | 68 | 68 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 9 | 16 | 16 | 16 |  |  | 34.2 | 1731578 | 2406 | 22 | 9:00 | TW | [20 empty] | 7.3 | 7.7°C | 8.9 | Raw 6.3 @ 9.2°C
23 | 17:10 | ST | 0.46 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 70 | 68 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 |  |  | 34.5 | 1733581 | 2003 | 23 | 17:10 | ST
24 | 18:00 | ST | 0.48 | 0.022 | 1.7 | 1.2 | 70 | 68 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 16 | 14 |  |  | 34.1 | 1735191 | 1610 | 24 | 18:00 | ST
25 | 15:45 | ST | 0.46 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 68 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 16 | 14 |  |  | 35.1 | 1736787 | 1596 | 25 | 15:45 | ST
26 | 12:00 | AG | 0.6 | 0.022 | 1.5 | 1.2 | 68 | 66 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 10 | 16 | 17 | 16 |  |  | 34.2 | 1738939 | 2152 | 26 | 12:00 | AG
27 | 18:40 | ST | 0.48 | 0.022 | 1.7 | 1.2 | 68 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 |  |  | 34.9 | 1740615 | 1676 | 27 | 18:40 | ST
28 | 18:25 | ST | 0.5 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 68 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 |  | P | 34.7 | 1741829 | 1214 | 28 | 18:25 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
29 | 10:30 | TW | 0.28 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 69 | 67 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 9 | 16 | 18 | 18 |  |  | 33.1 | 1743979 | 2150 | 29 | 10:30 | TW | [20 empty] | 7.3 | 7.3°C | 11 | Raw 7.5 @ 7.2°C
30 | 18:05 | ST | 0.46 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 69 | 67 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 8 | 14 | 14 | 14 |  |  | 34.1 |  | -1743979 | 30 | 18:05 | ST
31 | [22 empty] | 0 | 31 |  | 0
High |  |  | 0.64 | 0.023 | 1.7 | 1.4 | 70 | 68 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 |  |  | 35.1 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.26 | 0.021 | 1.2 | 1.2 | 68 | 57 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 8 | 13 | 14 | 12 |  |  | 30.6 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.