## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERTIFIED | Inf | Eff | Eff | Dist | Prefilter | Membrane | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPERATOR | NTU | NTU | CLR | CLR | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH | Temp DEG C | Clear Well Level | Comments
|  |  |  | >.1 |  |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP
0
1 | 17:20 | ST | 0.48 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 68 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 |  |  | 34.5 | 1745634 | 1745634 | 1 | 17:20 | ST | [22 empty] | F
2 | 18:30 | ST | 0.46 | 0.022 | 1.7 | 1.3 | 70 | 65 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 |  |  | 34.1 | 1747451 | 1817 | 2 | 18:30 | ST | [22 empty] | F
3 | 13:40 | AG | 0.47 | 0.021 | 1.5 | 1.2 | 70 | 64 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 10 | 16 | 17 | 17 | X |  | 31.9 | 1749031 | 1580 | 3 | 13:40 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | F
4 | 18:05 | ST | 0.48 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 68 | 62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |  |  | 31.7 | 1750411 | 1380 | 4 | 17:55 | ST | [22 empty] | F
5 | 17:55 | ST | 0.46 | 0.021 | 1.7 | 1.2 | 68 | 62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 16 | 16 |  | P | 31.7 | 1753550 | 3139 | 5 | 11:30 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | F
6 | 11:30 | TW | 0.29 | 0.022 | 1.5 | 1.5 | 72 | 48 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 9 | 17 | 18 | 16 |  |  | 34 | 1755199 | 1649 | 6 | 18:15 | TW | [20 empty] | 7.8 | 6.9°C | F | Raw 7.4 @ 6.0°C
7 | 18:15 | ST | 0.38 | 0.022 | 1.5 | 1.3 | 72 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 17 |  |  | 34.3 | 1757767 | 2568 | 7 | 16:55 | ST | [22 empty] | F
8 | 16:55 | ST | 0.38 | 0.021 | 1.6 | 1.3 | 70 | 68 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 18 |  |  | 34.3 | 1759767 | 2000 | 8 | 16:30 | ST | [22 empty] | F
9 | 16:30 | ST | 0.42 | 0.021 | 1.6 | 1.3 | 70 | 68 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 18 |  |  | 34.1 | 1761863 | 2096 | 9 | 11:30 | ST | [22 empty] | F
10 | 11:30 | AG | 0.51 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 70 | 68 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 18 |  |  | 34 | 1763685 | 1822 | 10 | 17:00 | AG | [22 empty] | F
11 | 17:00 | ST | 0.46 | 0.021 | 1.7 | 1.3 | 70 | 68 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 18 |  |  | 34.3 | 1766204 | 2519 | 11 | 18:15 | ST | [22 empty] | F
12 | 18:15 | ST | 0.46 | 0.021 | 1.7 | 1.4 | 70 | 68 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |  | P | 33.9 | 1768438 | 2234 | 12 | 11:15 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | F
13 | 11:15 | TW | 0.4 | 0.022 | 1.6 | 1.6 | 68 | 66 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 10 | 18 | 20 | 18 |  |  | 35.1 | 1770065 | 1627 | 13 | 18:20 | TW | [20 empty] | 7.8 | 8.4°C | F | Raw 7.6 @ 6.8°C
14 | 18:20 | ST | 0.58 | 0.022 | 1.6 | 1.6 | 68 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 18 | 18 |  |  | 31.1 | 1772679 | 2614 | 14 | 16:00 | ST | [22 empty] | F
15 | 16:00 | ST | 0.52 | 0.022 | 1.6 | 1.6 | 68 | 66 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | 18 | 18 |  |  | 31.1 | 1774593 | 1914 | 15 | 17:15 | ST | [22 empty] | F
16 | 17:15 | ST | 0.5 | 0.022 | 1.6 | 1.6 | 68 | 62 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 18 | 18 | 18 |  |  | 31.7 | 1776865 | 2272 | 16 | 17:15 | ST | [22 empty] | F
17 | 13:40 | AG | 0.62 | 0.022 | 2 | 1.8 | 67 | 67 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 19 | 19 | 18 | X |  | 32.3 | 1778807 | 1942 | 17 | 13:40 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | F
18 | 17:40 | ST | 0.52 | 0.022 | 1.8 | 1.6 | 68 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 18 | 18 | 16 |  |  | 31.9 | 1781181 | 2374 | 18 | 17:40 | ST | [22 empty] | F
19 | 18:40 | ST | 0.52 | 0.022 | 1.8 | 1.6 | 68 | 66 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 |  |  | 32.1 | 1783389 | 2208 | 19 | 18:40 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | F
20 | 10:30 | TW | 0.27 | 0.011 | 2.9 | 2.2 | 77 | 77 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 | 10 | 16 | 18 | 18 |  |  | 32.7 | 1784901 | 1512 | 20 | 10:30 | TW | [20 empty] | 8 | 8.8°C | F (55") | Raw 7.6 @ 7.2°C
21 | 16:50 | ST | 0.46 | 0.022 | 1.8 | 1.6 | 70 | 68 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 9 | 18 | 18 | 18 |  |  | 33.9 | 1787463 | 2562 | 21 | 16:50 | ST | [22 empty] | F
22 | 15:10 | ST | 0.42 | 0.022 | 1.8 | 1.6 | 68 | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |  | 32.5 | 1789463 | 2000 | 22 | 15:10 | ST | [22 empty] | F
23 | 15:15 | ST | 0.38 | 0.028 | 1.8 | 1.6 | 68 | 66 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |  | 32.3 | 1791639 | 2176 | 23 | 15:15 | ST | [22 empty] | 55"
24 | 13:30 | AG | 0.28 | 0.022 | 1.9 | 1.7 | 68 | 66 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 10 | 18 | 18 | 18 |  |  | 32.8 | 1793861 | 2222 | 24 | 13:30 | AG | [22 empty] | 55"
25 | 10:00 | ST | 0.36 | 0.022 | 1.8 | 1.6 | 68 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 18 | 18 | 18 |  |  | 33.1 | 1795736 | 1875 | 25 | 10:00 | ST | [22 empty] | 55"
26 | 10:10 | ST | 0.36 | 0.022 | 1.8 | 1.6 | 68 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 16 | 16 | 18 |  | P | 32.9 | 1797994 | 2258 | 26 | 10:10 | ST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | 55"
27 | 9:40 | TW | 0.26 | 0.022 | 2 | 1.8 | 68 | 64 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 17 | 9 | 17 | 19 | 16 |  |  | 31.7 | 1800235 | 2241 | 27 | 9:40 | TW | [20 empty] | 8.1 | 9.2°C | F | Raw 7.5 @ 7.4°C
28 | 9:50 | ST | 0.34 | 0.021 | 1.8 | 1.6 | 70 | 68 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 9 | 18 | 18 | 18 |  |  | 33.1 | 1802507 | 2272 | 28 | 9:50 | ST | [22 empty] | 55"
29 | 16:25 | ST | 0.34 | 0.022 | 1.8 | 1.6 | 70 | 68 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 |  |  | 33.5 | 1805417 | 2910 | 29 | 16:25 | ST | [22 empty] | 55"
30 | 15:45 | ST | 0.32 | 0.022 | 1.6 | 1.5 | 70 | 68 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 |  |  | 33.1 | 1807647 | 2230 | 30 | 15:45 | ST | [22 empty] | F
31 | 15:10 | AG | 0.4 | 0.021 | 1.8 | 1.5 | 68 | 67 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 11 | 19 | 20 | 19 | X |  | 33.2 | 1809944 | 2297 | 31 | 15:10 | AG |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 6000
High |  |  | 0.62 | 0.028 | 2.9 | 2.2 | 77 | 77 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 11 | 20 | 20 | 20 |  |  | 35.1 |  | -1809944 | High |  | 0
Low |  |  | 0.26 | 0.011 | 1.5 | 1.2 | 67 | 48 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 14 | 14 |  |  | 31.1 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING.
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes.