## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L | mg/L | [16 empty] | 3306315
1 | 33:45 | TW | 0.31 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 6.9 | 63 | 61 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 |  |  | 41.1 | 3308886 | 2571 | 1 | 33:45 | TW | [22 empty] | 6000
2 | 32:40 | TW | 0.28 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.5 | 7 | 63 | 61 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 |  |  | 41.2 | 3311319 | 2433 | 2 | 32:40 | TW | [22 empty] | 6000
3 | 32:00 | TW | 0.29 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.7 | 1.5 | 7 | 63 | 61 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 |  |  | 41.3 | 3313739 | 2420 | 3 | 32:00 | TW | [22 empty] | 5600
4 | 35:40 | TW | 0.36 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.5 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 19 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 |  | P 1-10 | 41.7 | 3316562 | 2823 | 4 | 35:40 | TW | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5600 | RAW 7.0 DIST 7.1
5 | 34:00 | TW | 0.29 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.5 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 40.8 | 3318752 | 2190 | 5 | 34:00 | TW | [22 empty] | 6000
6 | 33:22 | TW | 0.34 | 6.8 | 1.5 | 0.029 | 1.5 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 19 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 |  |  | 40.8 | 3322150 | 3398 | 6 | 33:22 | TW | [22 empty] | 5600
7 | 43:30 | TW | 0.29 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.5 | 1.5 | 6.9 | 63 | 61 | 18 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |  | 40.5 | 3323528 | 1378 | 7 | 43:30 | TW | [22 empty] | 6000
8 | 33:40 | TW | 0.29 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 63 | 62 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  | 41 | 3326008 | 2480 | 8 | 33:40 | TW | [22 empty] | 6000
9 | 45:30 | TW | 0.29 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.5 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 |  |  | 41.3 | 3329716 | 3708 | 9 | 45:30 | TW | [22 empty] | 6000
10 | 34:40 | TW | 0.27 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 19 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 |  |  | 41.9 | 3331027 | 1311 | 10 | 34:40 | TW | [22 empty] | 5900
11 | 38:50 | BM | 0.31 | 6.8 | 1.5 | 0.028 | 1.7 | 1.6 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |  | 41.4 | 3333839 | 2812 | 11 | 38:50 | BM | [22 empty] | 5600
12 | 33:00 | BM | 0.27 | 6.8 | 2 | 0.028 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | X | P 1-10 | 41.3 | 3335669 | 1830 | 12 | 33:00 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 5600 | RAW 7.0 DIST 7.1
13 | 33:35 | BM | 0.32 | 7 | 2 | 0.026 | 1.7 | 1.4 | 7.1 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |  |  | 42.1 | 3338132 | 2463 | 13 | 33:35 | BM | [22 empty] | 5600
14 | 34:00 | TW | 0.33 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |  | 41.9 | 3340602 | 2470 | 14 | 34:00 | TW | [22 empty] | 5700
15 | 36:35 | TW | 0.32 | 6.7 | 1.5 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 41.5 | 3343298 | 2696 | 15 | 36:35 | TW | [22 empty] | 6000
16 | 33:45 | BM | 0.34 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.5 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 41.8 | 3345466 | 2168 | 16 | 33:45 | BM | [22 empty] | 5600
17 | 32:10 | BM | 0.32 | 6.8 | 2 | 0.027 | 1.6 | 1.6 | 7 | 63 | 61 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |  |  | 42.1 | 3347736 | 2270 | 17 | 32:10 | BM | [22 empty] | 5500
18 | 32:35 | BM | 0.3 | 6.8 | 2 | 0.03 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 60 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 |  | P 1-10 | 41.5 | 3350236 | 2500 | 18 | 32:35 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5900
19 | 33:25 | BM | 0.32 | 6.8 | 2 | 0.035 | 1.6 | 1.3 | 7 | 63 | 61 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 41.5 | 3352752 | 2516 | 19 | 33:25 | BM | [22 empty] | 5600
20 | 32:30 | BM | 0.35 | 6.8 | 2 | 0.028 | 1.5 | 1.4 | 7 | 63 | 60 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 41 | 3355091 | 2339 | 20 | 32:30 | BM | [22 empty] | 5900 | RAW 6.8 DIST 7.0
21 | 34:45 | BM | 0.31 | 6.8 | 2 | 0.027 | 1.6 | 1.5 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 41.2 | 3357752 | 2661 | 21 | 34:45 | BM | [22 empty] | 5600
22 | 34:35 | BM | 0.33 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.6 | 1.5 | 7 | 63 | 61 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 40.9 | 3360153 | 2401 | 22 | 34:35 | BM | [22 empty] | 5800
23 | 33:25 | BM | 0.36 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 |  |  | 41 | 3362506 | 2353 | 23 | 33:25 | BM | [22 empty] | 5500
24 | 32:25 | BM | 0.34 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.7 | 1.4 | 7 | 63 | 60 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 40.6 | 3364811 | 2305 | 24 | 32:25 | BM | [22 empty] | 5800
25 | 33:00 | BM | 0.37 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 60 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  | P 1-10 | 39.8 | 3367287 | 2476 | 25 | 33:00 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5600
26 | 32:55 | BM | 0.32 | 6.8 | 2 | 0.028 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 42.1 | 3369711 | 2424 | 26 | 32:55 | BM | [22 empty] | 5600
27 | 33:05 | BM | 0.35 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 7.1 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 |  |  | 42 | 3372162 | 2451 | 27 | 33:05 | BM | [22 empty] | 5600 | RAW 6.8 DIST 7.1
28 | 34:40 | TW | 0.32 | 6.8 | 2 | 0.036 | 1.4 | 1.5 | 7 | 63 | 61 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |  |  | 41.7 | 3374802 | 2640 | 28 | 34:40 | TW | [22 empty] | 5800
29 | 35:05 | TW | 0.33 | 6.8 | 2 | 0.029 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |  |  | 42.1 | 3377272 | 2470 | 29 | 35:05 | TW | [22 empty] | 5600
30 | [25 empty] | -3377272 | 30 |  | 0
31 | [25 empty] | 0 | 31 |  | 0
High |  |  | 0.37 |  |  | 0.036 | 1.7 | 1.6 |  | 63 | 62 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |  |  | 42.1 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.27 |  |  | 0.025 | 1.4 | 1.3 |  | 63 | 60 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 |  |  | 39.8 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [29 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [29 empty] | Note: CIP - X for complete