## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L | mg/L | [16 empty] | 3377272
1 | 32:05 | BM | 0.37 | 6.8 | 2 | 0.034 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |  | 41.6 | 3379338 | 2066 | 1 | 32:05 | BM | [22 empty] | 5900
2 | 32:55 | BM | 0.37 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 41.7 | 3381811 | 2473 | 2 | 32:55 | BM | [22 empty] | 5700
3 | 33:30 | BM | 0.36 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | X | P1-10 | 41.3 | 3384236 | 2425 | 3 | 33:30 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 5800
4 | 31:35 | BM | 0.33 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.4 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 41.9 | 3386382 | 2146 | 4 | 31:35 | BM | [22 empty] | 5600
5 | 32:50 | BM | 0.36 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 |  |  | 42.5 | 3388852 | 2470 | 5 | 32:50 | BM | [22 empty] | 5800 | Raw = 6.8 Distr - 6.9
6 | 35:00 | TW | 0.33 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.7 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 |  |  | 42 | 3391447 | 2595 | 6 | 35:00 | TW | [22 empty] | 5600
7 | 38:35 | TW | 0.32 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 42.2 | 3394230 | 2783 | 7 | 38:35 | TW | [22 empty] | 5600
8 | 33:30 | BM | 0.36 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.6 | 1.5 | 7 | 63 | 60 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 42.1 | 3395976 | 1746 | 8 | 33:30 | BM | [22 empty] | 5500
9 | 35:00 | AG | 0.41 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 60 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |  |  | 41.8 | 3398615 | 2639 | 9 | 35:00 | AG | [22 empty] | 5800
10 | 32:30 | BM | 0.41 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 60 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |  | P1-10 | 41.2 | 3400663 | 2048 | 10 | 32:30 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5600
11 | 32:50 | BM | 0.38 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.7 | 1.4 | 6.9 | 63 | 60 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 |  |  | 40.9 | 3403068 | 2405 | 11 | 32:50 | BM | [22 empty] | 5600
12 | 33:00 | BM | 0.37 | 7 | 2.5 | 0.025 | 1.6 | 1.5 | 7.1 | 63 | 60 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 41.2 | 3405441 | 2373 | 12 | 33:00 | BM | [22 empty] | 5600 | Raw = 7.0 Distr - 7.1
13 | 33:35 | TW | 0.33 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.3 | 6.9 | 63 | 60 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |  | 42 | 3407895 | 2454 | 13 | 33:35 | TW | [22 empty] | 5600
14 | 36:30 | AG | 0.41 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.7 | 1.5 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 42.6 | 3410603 | 2708 | 14 | 36:30 | AG | [22 empty] | 5800
15 | 34:00 | AG | 0.44 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.4 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 42 | 3412817 | 2214 | 15 | 34:00 | AG | [22 empty] | 6000
16 | 33:15 | AG | 0.46 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.7 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 |  |  | 42.7 | 3415064 | 2247 | 16 | 33:15 | AG | [22 empty] | 5700
17 | 33:05 | BM | 0.36 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 |  | P1-10 | 42 | 3417515 | 2451 | 17 | 33:05 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5700
18 | 36:45 | BM | 0.57 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.5 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 41.7 | 3420340 | 2825 | 18 | 36:45 | BM | [22 empty] | 5700
19 | 32:55 | BM | 0.5 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.4 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 41.5 | 3422112 | 1772 | 19 | 32:55 | BM | [22 empty] | 5800 | Raw = 6.8 Distr - 6.9
20 | 36:00 | BM | 0.57 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.3 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 41.5 | 3424364 | 2252 | 20 | 36:00 | BM | [22 empty] | 5800
21 | 37:30 | AG | 0.55 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.4 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 41.3 | 3426785 | 2421 | 21 | 37:30 | AG | [22 empty] | 5600
22 | 34:30 | AG | 0.51 | 6.8 | 2 | 0.027 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 41 | 3428586 | 1801 | 22 | 34:30 | AG | [22 empty] | 5800
23 | 37:20 | AG | 0.63 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 40.3 | 3431008 | 2422 | 23 | 37:20 | AG | [22 empty] | 5800
24 | 33:50 | BM | 0.65 | 6.8 | 2.5 | 0.026 | 1.5 | 1.2 | 7 | 64 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | X | P1-10 | 41.1 | 3432908 | 1900 | 24 | 33:50 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 5600
25 | 33:10 | BM | 0.41 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 7 | 64 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |  |  | 41.3 | 3435351 | 2443 | 25 | 33:10 | BM | [22 empty] | 5900
26 | 35:05 | BM | 0.54 | 6.9 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 64 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 41 | 3438051 | 2700 | 26 | 35:05 | BM | [22 empty] | 5700 | Raw = 6.9 Distr - 6.9
27 | 34:30 | BM | 0.45 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 7 | 62 | 61 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 43.1 | 3440386 | 2335 | 27 | 34:30 | BM | [22 empty] | 5500
28 | 38:40 | AG | 0.57 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 7 | 63 | 61 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 40.6 | 3443182 | 2796 | 28 | 38:40 | AG | [22 empty] | 5700
29 | 38:00 | AG | 0.55 | 6.8 | 2.5 | 0.023 | 1.4 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |  |  | 42.1 | 3445368 | 2186 | 29 | 38:00 | AG | [22 empty] | 5800
30 | 32:20 | AG | 0.51 | 6.8 | 2.5 | 0.026 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 41.7 | 3447106 | 1738 | 30 | 32:20 | AG | [22 empty] | 5700
31 | 34:00 | BM | 0.54 | 6.8 | 2.5 | 0.024 | 1.5 | 1.3 | 7 | 63 | 61 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 15 |  | P1-10 | 41.8 | 3449529 | 2423 | 31 | 34:00 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5800
High |  |  | 0.65 |  |  | 0.034 | 1.7 | 1.5 |  | 64 | 61 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |  |  | 43.1 |  | -3449529 | High |  | 0
Low |  |  | 0.32 |  |  | 0.023 | 1.3 | 1.2 |  | 62 | 60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 |  |  | 40.3 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [29 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [29 empty] | Note: CIP - X for complete