## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L | mg/L | [16 empty] | 3449529
1 | 43990.4097 | BM | 0.52 | 6.8 | 2.5 | 0.024 | 1.4 | 1.3 | 7 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 |  |  | 41.7 | 3451619 | 2090 | 1 | 43990.4097 | BM | [22 empty] | 5600
2 | 43990.3681 | BM | 0.54 | 6.9 | 2.5 | 0.024 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 |  |  | 41.7 | 3453914 | 2295 | 2 | 43990.3681 | BM | [20 empty] | 6.9 | 2.5 | 5900 | RAW - 6.9 DISTR - 6.9
3 | 43990.4896 | TW | 0.5 | 6.8 | 1.5 | 0.024 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 |  |  | 41.1 | 3456525 | 2611 | 3 | 43990.4896 | TW | [22 empty] | 5700
4 | 43990.5833 | AG | 0.61 | 6.8 | 2 | 0.024 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 41.2 | 3459123 | 2598 | 4 | 43990.5833 | AG | [22 empty] | 5700
5 | 43990.6875 | AG | 0.7 | 6.8 | 2 | 0.024 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 40.6 | 3461708 | 2585 | 5 | 43990.6875 | AG | [22 empty] | 5800
6 | 43990.4583 | AG | 0.65 | 6.8 | 2.5 | 0.024 | 1.4 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 40.7 | 3463473 | 1765 | 6 | 43990.4583 | AG | [22 empty] | 5600
7 | 43990.3854 | BM | 0.72 | 6.8 | 2.5 | 0.024 | 1.4 | 1.2 | 7 | 63 | 61 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |  | P 1-10 | 40.9 | 3465529 | 2056 | 7 | 43990.3854 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5600
8 | 43990.3264 | BM | 0.82 | 6.8 | 2.5 | 0.024 | 1.5 | 1.3 | 7 | 64 | 60 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 40.2 | 3467600 | 2071 | 8 | 43990.3264 | BM | [22 empty] | 5800
9 | 43990.3611 | BM | 0.95 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.4 | 1.2 | 7 | 63 | 62 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 41.9 | 3469923 | 2323 | 9 | 43990.3611 | BM | [20 empty] | 6.8 | 2.5 | 5600 | RAW - 6.8 DISTR - 7.0
10 | 43990.5903 | TW | 1.08 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 |  |  | 41.3 | 3472664 | 2741 | 10 | 43990.5903 | TW | [22 empty] | 5600
11 | 43990.7569 | AG | 1.31 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |  | 41.8 | 3475282 | 2618 | 11 | 43990.7569 | AG | [22 empty] | 5600
12 | 43990.5417 | AG | 1.46 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |  |  | 41.2 | 3477013 | 1731 | 12 | 43990.5417 | AG | [22 empty] | 5800
13 | 43990.3646 | AG | 1.41 | 6.8 | 2.5 | 0.026 | 1.4 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 |  |  | 41 | 3478676 | 1663 | 13 | 43990.3646 | AG | [22 empty] | 5600
14 | 43990.3646 | BM | 1.26 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.5 | 1.3 | 7 | 63 | 61 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | X | P 1-10 | 41.1 | 3480701 | 2025 | 14 | 43990.3646 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 5900
15 | 43990.3438 | BM | 1.11 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.4 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 |  |  | 41.1 | 3482616 | 1915 | 15 | 43990.3438 | BM | [22 empty] | 5600
16 | 43990.6111 | BM | 1.03 | 6.9 | 2.5 | 0.025 | 1.4 | 1.3 | 7 | 63 | 61 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |  |  | 41.2 | 3485203 | 2587 | 16 | 43990.6111 | BM | [20 empty] | 6.9 | 2.5 | 5500 | RAW - 6.9 DISTR - 7.0
17 | 43990.6528 | AG | 1.04 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 41.3 | 3487342 | 2139 | 17 | 43990.6528 | AG | [22 empty] | 5800
18 | 43990.4653 | AG | 1.31 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 40.3 | 3489264 | 1922 | 18 | 43990.4653 | AG | [22 empty] | 5900
19 | 43990.5451 | AG | 0.81 | 6.8 | 2.5 | 0.024 | 1.4 | 1.2 | 6.8 | 63 | 61 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 42 | 3491359 | 2095 | 19 | 43990.5451 | AG | [22 empty] | 5800
20 | 43990.5278 | AG | 0.86 | 6.7 | 2.5 | 0.024 | 1.4 | 1.3 | 6.8 | 63 | 61 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 41.5 | 3493407 | 2048 | 20 | 43990.5278 | AG | [22 empty] | 5600
21 | 43990.3854 | BM | 0.73 | 6.8 | 2.5 | 0.024 | 1.4 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |  | P 1-10 | 42.3 | 3495126 | 1719 | 21 | 43990.3854 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5600
22 | 43990.3542 | BM | 0.66 | 6.8 | 3 | 0.024 | 1.4 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 42 | 3497048 | 1922 | 22 | 43990.3542 | BM | [22 empty] | 5600
23 | 43990.3333 | BM | 0.79 | 6.8 | 3 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 7 | 63 | 61 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 41.7 | 3499015 | 1967 | 23 | 43990.3333 | BM | [20 empty] | 6.8 | 3 | 5600 | RAW - 6.8 DISTR - 7.0
24 | 43990.4444 | TW | 0.65 | 6.8 | 3 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 |  |  | 41.3 | 3501191 | 2176 | 24 | 43990.4444 | TW | [22 empty] | 5600
25 | 43990.5694 | AG | 0.94 | 6.8 | 3 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 |  |  | 40.6 | 3503585 | 2394 | 25 | 43990.5694 | AG | [22 empty] | 5800
26 | 43990.5833 | AG | 1.39 | 6.7 | 3 | 0.025 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 |  |  | 40.8 | 3505709 | 2124 | 26 | 43990.5833 | AG | [22 empty] | 5800
27 | 43990.5486 | AG | 1.93 | 6.7 | 3.5 | 0.025 | 1.4 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 |  |  | 41.1 | 3507529 | 1820 | 27 | 43990.5486 | AG | [22 empty] | 5600
28 | 43990.375 | BM | 2.66 | 6.8 | 3 | 0.026 | 1.5 | 1.2 | 6.8 | 64 | 61 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | X | P 1-10 | 40.5 | 3509162 | 1633 | 28 | 43990.375 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 5800
29 | 43990.2847 | BM | 2.25 | 6.8 | 3 | 0.027 | 1.7 | 1.2 | 6.9 | 64 | 61 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 |  |  | 41.1 | 3510951 | 1789 | 29 | 43990.2847 | BM | [22 empty] | 5600
30 | 43990.3264 | BM | 2.75 | 6.9 | 3.5 | 0.026 | 1.8 | 1.2 | 7 | 52 | 51 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |  |  | 22.2 | 3512139 | 1188 | 30 | 43990.3264 | BM | [20 empty] | 6.9 | 3.5 | 5800 | RAW - 6.9 DISTR - 7.0
31 | [25 empty] | -3512139 | 31 |  | 0
High |  |  | 2.75 |  |  | 0.027 | 1.8 | 1.4 |  | 64 | 62 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 |  |  | 42.3 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.5 |  |  | 0.024 | 1.4 | 1.2 |  | 52 | 51 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |  |  | 22.2 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [29 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [29 empty] | Note: CIP - X for complete