## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L | mg/L | [16 empty] | 3233760
1 | 34:10 | BM | 0.29 | 6.9 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 7 | 52 | 51 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 24.4 | 3235827 | 2067 | 1 | 34:10 | BM | [22 empty] | 5900
2 | 33:25 | BM | 0.49 | 7 | 2 | 0.025 | 1.5 | 1.4 | 7.1 | 52 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |  |  | 24.3 | 3237915 | 2088 | 2 | 33:25 | BM | [22 empty] | 5700 | Raw - 7.0 Dist - 7.1
3 | 33:55 | TW | 0.27 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 7 | 52 | 51 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |  |  | 24.9 | 3239899 | 1984 | 3 | 33:55 | TW | [22 empty] | 5800
4 | 33:55 | TW | 0.26 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.5 | 7 | 52 | 51 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |  |  | 24.7 | 3241774 | 1875 | 4 | 33:55 | TW | [22 empty] | 6000
5 | 32:30 | BM | 0.3 | 6.9 | 2.5 | 0.025 | 1.7 | 1.6 | 7 | 52 | 51 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |  |  | 25 | 3243580 | 1806 | 5 | 32:30 | BM | [22 empty] | 5500
6 | 34:20 | BM | 0.49 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 7 | 52 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |  |  | 24.9 | 3245607 | 2027 | 6 | 34:20 | BM | [22 empty] | 5700
7 | 34:55 | BM | 0.35 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.4 | 1.4 | 7 | 52 | 51 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |  | P1-10 | 24.2 | 3247476 | 1869 | 7 | 34:55 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5800
8 | 31:40 | BM | 0.52 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.4 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 40.9 | 3249477 | 2001 | 8 | 31:40 | BM | [22 empty] | 5500
9 | 35:30 | BM | 0.48 | 6.9 | 2 | 0.025 | 1.5 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 42 | 3252291 | 2814 | 9 | 35:30 | BM | [22 empty] | 5500 | Raw - 6.9 Dist - 7.0
10 | 34:50 | TW | 0.28 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |  |  | 43.5 | 3254639 | 2348 | 10 | 34:50 | TW | [22 empty] | 5600
11 | 34:15 | TW | 0.29 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 63 | 62 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 |  |  | 43 | 3257079 | 2440 | 11 | 34:15 | TW | [22 empty] | 5800
12 | 32:45 | BM | 0.43 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.4 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 42.7 | 3259449 | 2370 | 12 | 32:45 | BM | [22 empty] | 5600
13 | 31:40 | BM | 0.51 | 6.8 | 2 | 0.027 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 |  |  | 42.1 | 3261889 | 2440 | 13 | 31:40 | BM | [22 empty] | 5600
14 | 33:05 | BM | 0.36 | 6.9 | 2 | 0.027 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | X | P1-10 | 42.1 | 3264469 | 2580 | 14 | 33:05 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 5500
15 | 32:50 | BM | 0.45 | 6.9 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.5 | 7 | 63 | 61 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 42.1 | 3266864 | 2395 | 15 | 32:50 | BM | [22 empty] | 5900
16 | 34:10 | BM | 0.49 | 6.9 | 2 | 0.025 | 1.5 | 1.5 | 7 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 42 | 3269466 | 2602 | 16 | 34:10 | BM | [22 empty] | 5500 | Raw - 6.9 Dist - 7.0
17 | 37:00 | TW | 0.29 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 42 | 3272227 | 2761 | 17 | 37:00 | TW | [22 empty] | 6000
18 | 33:35 | TW | 0.27 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 63 | 61 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 42 | 3274353 | 2126 | 18 | 33:35 | TW | [22 empty] | 5700
19 | 33:50 | BM | 0.33 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.4 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 41.6 | 3276914 | 2561 | 19 | 33:50 | BM | [22 empty] | 5500
20 | 32:20 | BM | 0.48 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.7 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |  |  | 41.2 | 3279296 | 2382 | 20 | 32:20 | BM | [22 empty] | 5600
21 | 31:20 | BM | 0.37 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.5 | 1.4 | 7 | 63 | 60 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 |  | P1-10 | 41.2 | 3281662 | 2366 | 21 | 31:20 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5500
22 | 33:15 | BM | 0.26 | 6.8 | 2.5 | 0.025 | 1.4 | 1.4 | 7 | 64 | 60 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |  |  | 40 | 3284316 | 2654 | 22 | 33:15 | BM | [22 empty] | 5900
23 | 32:50 | BM | 0.32 | 6.9 | 2 | 0.025 | 1.5 | 1.4 | 7 | 62 | 61 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |  |  | 42.6 | 3286692 | 2376 | 23 | 32:50 | BM | [22 empty] | 5600 | Raw - 6.9 Dist - 7.0
24 | 35:10 | TW | 0.36 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.7 | 1.3 | 6.9 | 63 | 61 | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 |  |  | 42.5 | 3289372 | 2680 | 24 | 35:10 | TW | [22 empty] | 5800
25 | 33:20 | TW | 0.29 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 18 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 42.3 | 3291617 | 2245 | 25 | 33:20 | TW | [22 empty] | 5600
26 | 33:40 | BM | 0.35 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |  |  | 42.1 | 3294105 | 2488 | 26 | 33:40 | BM | [22 empty] | 5800
27 | 32:00 | BM | 0.43 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.7 | 1.5 | 7 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |  |  | 42.1 | 3296407 | 2302 | 27 | 32:00 | BM | [22 empty] | 5600
28 | 32:45 | BM | 0.48 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 1.4 | 7 | 63 | 61 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |  | P1-10 | 41.8 | 3298919 | 2512 | 28 | 32:45 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 5700
29 | 32:50 | BM | 0.29 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.7 | 1.5 | 7 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 |  |  | 42.2 | 3301340 | 2421 | 29 | 32:50 | BM | [22 empty] | 5600
30 | 33:05 | BM | 0.35 | 6.7 | 2 | 0.025 | 1.7 | 1.6 | 7 | 63 | 61 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 |  |  | 41.9 | 3303810 | 2470 | 30 | 33:05 | BM | [22 empty] | 5800 | Raw - 6.7 Dist - 7.0
31 | 33:30 | TW | 0.3 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.5 | 1.4 | 6.9 | 63 | 61 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |  |  | 41.7 | 3306315 | 2505 | 31 | 33:30 | TW | [22 empty] | 6000
High |  |  | 0.52 |  |  | 0.027 | 1.7 | 1.6 |  | 64 | 62 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 |  |  | 43.5 |  | -3306315 | High |  | 0
Low |  |  | 0.26 |  |  | 0.025 | 1.4 | 1.2 |  | 52 | 51 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |  |  | 24.2 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [29 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [29 empty] | Note: CIP - X for complete