## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | PH | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [8 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L |  | mg/L | [16 empty] | 4487584
1 | 44624.3889 | BM | 0.38 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8.3 | 1.4 | 7.8 | 75 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | X | P 1-10 | 29.2 | 4489549 | 1965 | 1 | 44624.3889 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12300
2 | 44624.4028 | BM | 0.39 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8.2 | 1.4 | 7.1 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 31.1 | 4491906 | 2357 | 2 | 44624.4028 | BM | [22 empty] | 12300
3 | 44624.3715 | BM | 0.42 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.4 | 75 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 29.7 | 4494131 | 2225 | 3 | 44624.3715 | BM | [22 empty] | 12100 | Raw - 6.8, Distr - 7.4
4 | 44624.3819 | AH | 0.35 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.5 | 7.8 | 1.4 | 7.3 | 75 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 29.4 | 4496471 | 2340 | 4 | 44624.3819 | AH | [22 empty] | 12100 | Raw - 6.8, Distr - 7.3
5 | 44624.3681 | AH | 0.38 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8.2 | 1.4 | 7.3 | 75 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 29.1 | 4498785 | 2314 | 5 | 44624.3681 | AH | [22 empty] | 12200 | Raw - 6.8, Distr - 7.3
6 | 44624.3854 | AH | 0.34 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 7.8 | 1.4 | 7.4 | 75 | 73 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 30.2 | 4501211 | 2426 | 6 | 44624.3854 | AH | [22 empty] | 12100 | Raw - 6.8, Distr - 7.4
7 | 44624.3646 | BM | 0.52 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.3 | 7.5 | 75 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 30.2 | 4503536 | 2325 | 7 | 44624.3646 | BM | [22 empty] | 12600
8 | 44624.3611 | BM | 0.3 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 7.9 | 1.3 | 7.1 | 74 | 71 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  | P 1-10 | 31.6 | 4505872 | 2336 | 8 | 44624.3611 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12300
9 | 44624.3785 | BM | 0.29 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 7.9 | 1.3 | 7.2 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 30.4 | 4508271 | 2399 | 9 | 44624.3785 | BM | [22 empty] | 12500
10 | 44624.4028 | BM | 0.57 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 7.8 | 1.3 | 7.1 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 29.8 | 4510653 | 2382 | 10 | 44624.4028 | BM | [22 empty] | 12300 | Raw - 6.8, Distr - 7.1
11 | 44624.3819 | AH | 0.55 | 6.7 | 2 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.3 | 7.5 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  | 28.4 | 4512998 | 2345 | 11 | 44624.3819 | AH | [22 empty] | 12000
12 | 44624.4861 | AH | 0.63 | 6.6 | 2 | 0.025 | 1.6 | 8.1 | 1.3 | 7.3 | 74 | 72 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  | 31.9 | 4515588 | 2590 | 12 | 44624.4861 | AH | [22 empty] | 12200
13 | 44624.4167 | AH | 0.43 | 6.7 | 2 | 0.025 | 1.6 | 8.3 | 1.3 | 7.3 | 74 | 72 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  | 31.1 | 4517738 | 2150 | 13 | 44624.4167 | AH | [22 empty] | 12200
14 | 44624.375 | BM | 0.46 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 7.9 | 1.4 | 7.3 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 29.8 | 4519942 | 2204 | 14 | 44624.375 | BM | [22 empty] | 12200
15 | 44624.3819 | BM | 0.51 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8 | 1.4 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  | P 1-10 | 30.2 | 4522218 | 2276 | 15 | 44624.3819 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12500
16 | 44624.3819 | BM | 0.39 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.3 | 7.3 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 30.2 | 4524497 | 2279 | 16 | 44624.3819 | BM | [22 empty] | 12300
17 | 44624.3819 | BM | 0.29 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.3 | 7.3 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  | 31.3 | 4526806 | 2309 | 17 | 44624.3819 | BM | [22 empty] | 12300 | Raw - 6.8, Distr - 7.3
18 | 44624.3472 | AH | 0.45 | 6.7 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8.1 | 1.3 | 7.4 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 30.4 | 4529031 | 2225 | 18 | 44624.3472 | AH | [22 empty] | 12000
19 | 44624.3229 | AH | 0.35 | 6.7 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8.3 | 1.3 | 7.5 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  | 30.5 | 4531285 | 2254 | 19 | 44624.3229 | AH | [22 empty] | 12300
20 | 44624.3646 | AH | 0.41 | 6.7 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8.4 | 1.3 | 7.8 | 75 | 73 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  | 30.1 | 4533700 | 2415 | 20 | 44624.3646 | AH | [22 empty] | 12200
21 | 44624.4062 | BM | 0.44 | 6.8 | 2.5 | 0.026 | 1.6 | 8 | 1.4 | 7.2 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 30.3 | 4536144 | 2444 | 21 | 44624.4062 | BM | [22 empty] | 12300 | Cal Cal Chk - Pass
22 | 44624.3819 | BM | 0.36 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.2 | 7.2 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | X | P 1-10 | 29.5 | 4538410 | 2266 | 22 | 44624.3819 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12300
23 | 44624.4306 | BM | 0.3 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.8 | 8.1 | 1.7 | 7.5 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 30.3 | 4540865 | 2455 | 23 | 44624.4306 | BM | [22 empty] | 12600
24 | 44624.3889 | BM | 0.31 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.5 | 7.8 | 1.4 | 7.2 | 74 | 71 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 32.2 | 4543076 | 2211 | 24 | 44624.3889 | BM | [22 empty] | 11900 | Raw - 6.8, Distr - 7.4Cal Cal Chk - Pass
25 | 44624.3333 | AH | 0.35 | 6.7 | 1 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.2 | 7.5 | 74 | 72 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | 30.3 | 4545242 | 2166 | 25 | 44624.3333 | AH | [22 empty] | 11800
26 | 44624.3472 | AH | 0.33 | 6.5 | 1 | 0.025 | 1.6 | 7.9 | 1.4 | 7.4 | 74 | 72 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |  |  | 31.9 | 4547642 | 2400 | 26 | 44624.3472 | AH | [22 empty] | 12200
27 | 44624.3542 | AH | 0.57 | 6.6 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.4 | 7.7 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |  |  | 32.1 | 4549967 | 2325 | 27 | 44624.3542 | AH | [22 empty] | 12000
28 | 44624.3854 | BM | 0.39 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.2 | 7.2 | 74 | 72 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 30.4 | 4552411 | 2444 | 28 | 44624.3854 | BM | [22 empty] | 12300
29 | [27 empty] | 29 |  | 0
30 | [26 empty] | 0 | 30 |  | 0
31 | [26 empty] | 0 | 31 |  | 0
High |  |  | 0.63 |  |  | 0.026 | 1.8 | 8.4 | 1.7 | 7.8 | 75 | 73 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 32.2 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.29 |  |  | 0.025 | 1.5 | 7.8 | 1.2 | 7.1 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 28.4 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [30 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [30 empty] | Note: CIP - X for complete