## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | CHL | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | PH | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | CAL | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [9 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L |  | mg/L | [17 empty] | 4552411
1 | 44697.3958 | BM | 0.32 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.6 | 7.9 | 1.6 | 7.2 | 74 | 72 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  | P 1-10 |  | 30.8 | 4554742 | 2331 | 1 | 44697.3958 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12400
2 | 44697.3819 | BM | 0.39 | 6.8 | 1.5 | 0.027 | 1.6 | 7.9 | 1.4 | 7.3 | 74 | 72 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 30.6 | 4557011 | 2269 | 2 | 44697.3819 | BM | [22 empty] | 12200
3 | 44697.4167 | BM | 0.47 | 6.9 | 1.5 | 0.027 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.2 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | XP | 31.1 | 4559879 | 2868 | 3 | 44697.4167 | BM | [22 empty] | 12300 | RAW - 6.8, DISTR - 7.2
4 | 44697.3542 | AH | 0.31 | 6.7 | 2 | 0.025 | 1.6 | 8.1 | 1.5 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 31.9 | 4561529 | 1650 | 4 | 44697.3542 | AH | [22 empty] | 12200
5 | 44697.3438 | AH | 0.35 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8 | 1.4 | 7.8 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.5 | 4563805 | 2276 | 5 | 44697.3438 | AH | [22 empty] | 12500
6 | 44697.3438 | AH | 0.36 | 6.8 | 1 | 0.026 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.7 | 74 | 72 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.9 | 4566194 | 2389 | 6 | 44697.3438 | AH | [22 empty] | 12000
7 | 44697.3854 | BM | 0.49 | 6.8 | 1 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.4 | 7.3 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.1 | 4568635 | 2441 | 7 | 44697.3854 | BM | [22 empty] | 12000
8 | 44697.3889 | BM | 0.29 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.4 | 7.2 | 74 | 72 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  | P 1-10 |  | 30.7 | 4570963 | 2328 | 8 | 44697.3889 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12600
9 | 44697.4062 | BM | 0.32 | 6.8 | 1 | 0.027 | 1.6 | 8 | 1.4 | 7.2 | 74 | 72 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 31.5 | 4573273 | 2310 | 9 | 44697.4062 | BM | [22 empty] | 12300
10 | 44697.3472 | BM | 0.32 | 6.8 | 1 | 0.026 | 1.7 | 7.9 | 1.5 | 7.3 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | XP | 30.1 | 4575497 | 2224 | 10 | 44697.3472 | BM | [22 empty] | 12400 | RAW - 6.8, DISTR - 7.3
11 | 44697.3507 | AH | 0.42 | 6.9 | 1 | 0.027 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.9 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.6 | 4577841 | 2344 | 11 | 44697.3507 | AH | [22 empty] | 12300
12 | 44697.3472 | AH | 0.37 | 6.7 | 2 | 0.027 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.7 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.1 | 4580091 | 2250 | 12 | 44697.3472 | AH | [22 empty] | 12600
13 | 44697.3854 | AH | 0.56 | 6.8 | 1.5 | 0.028 | 1.7 | 8.1 | 1.3 | 7.5 | 74 | 72 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30 | 4582399 | 2308 | 13 | 44697.3854 | AH | [22 empty] | 12400
14 | 44697.3333 | BM | 0.31 | 6.8 | 1.5 | 0.025 | 1.6 | 7.9 | 1.3 | 7.2 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.1 | 4584593 | 2194 | 14 | 44697.3333 | BM | [22 empty] | 12400
15 | 44697.4028 | BM | 0.35 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8 | 1.3 | 7 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | X | P 1-10 |  | 31.5 | 4587053 | 2460 | 15 | 44697.4028 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12100
16 | 44697.3924 | BM | 0.3 | 6.8 | 1.5 | 0.027 | 1.6 | 8.2 | 1.4 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.7 | 4589299 | 2246 | 16 | 44697.3924 | BM | [22 empty] | 12400
17 | 44697.4583 | BM | 0.4 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.2 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | XP | 32.3 | 4591739 | 2440 | 17 | 44697.4583 | BM | [22 empty] | 11800 | RAW - 6.8, DISTR - 7.2
18 | 44697.3819 | AH | 0.44 | 6.8 | 1.5 | 0.029 | 1.6 | 8 | 1.4 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.3 | 4593886 | 2147 | 18 | 44697.3819 | AH | [22 empty] | 12000
19 | 44697.3438 | AH | 0.36 | 6.7 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.1 | 4596076 | 2190 | 19 | 44697.3438 | AH | [22 empty] | 12300
20 | 44697.3576 | AH | 0.64 | 6.7 | 1.5 | 0.025 | 1.7 | 8.1 | 1.3 | 7.6 | 73 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 31.1 | 4598466 | 2390 | 20 | 44697.3576 | AH | [22 empty] | 11900
21 | 44697.4097 | BM | 0.38 | 6.7 | 2 | 0.025 | 1.6 | 8 | 1.4 | 7.2 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 32.4 | 4600922 | 2456 | 21 | 44697.4097 | BM | [22 empty] | 12200
22 | 44697.3611 | BM | 0.43 | 6.7 | 1.5 | 0.031 | 1.6 | 8 | 1.3 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  | P 1-10 |  | 30.3 | 4603097 | 2175 | 22 | 44697.3611 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12200
23 | 44697.3681 | BM | 0.32 | 6.7 | 2 | 0.031 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.3 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.9 | 4605503 | 2406 | 23 | 44697.3681 | BM | [22 empty] | 12300
24 | 44697.3611 | BM | 0.33 | 6.7 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8.1 | 1.3 | 7.3 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | XP | 29.5 | 4607802 | 2299 | 24 | 44697.3611 | BM | [22 empty] | 12300 | RAW - 6.8, DISTR - 7.3
25 | 44697.3438 | AH | 0.34 | 6.6 | 2 | 0.026 | 1.6 | 8 | 1.5 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.9 | 4610079 | 2277 | 25 | 44697.3438 | AH | [22 empty] | 12200
26 | 44697.3299 | AH | 0.31 | 6.6 | 2 | 0.027 | 1.6 | 8.1 | 1.4 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.9 | 4612369 | 2290 | 26 | 44697.3299 | AH | [22 empty] | 12200
27 | 44697.3507 | AH | 0.4 | 6.7 | 2 | 0.026 | 1.6 | 8.5 | 1.4 | 7.9 | 74 | 71 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30 | 4614746 | 2377 | 27 | 44697.3507 | AH | [22 empty] | 12000
28 | 44697.3819 | BM | 0.29 | 6.7 | 2 | 0.026 | 1.7 | 8 | 1.4 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 29.6 | 4617162 | 2416 | 28 | 44697.3819 | BM | [22 empty] | 12300
29 | 44697.3958 | BM | 1.32 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.6 | 8.1 | 1.3 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  | P 1-10 |  | 30.1 | 4619609 | 2447 | 29 | 44697.3958 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12000
30 | 44697.3889 | BM | 0.39 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.6 | 8.2 | 1.3 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.6 | 4621836 | 2227 | 30 | 44697.3889 | BM | [22 empty] | 12300
31 | 44697.3785 | BM | 0.44 | 6.8 | 1.5 | 0.026 | 1.6 | 8.2 | 1.3 | 7.3 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | XP | 31.1 | 4624082 | 2246 | 31 | 44697.3785 | BM | [22 empty] | 12300 | RAW - 6.8, DISTR - 7.3
High |  |  | 1.32 |  |  | 0.031 | 1.7 | 8.5 | 1.6 | 7.9 | 74 | 72 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 32.4 |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 0.29 |  |  | 0.025 | 1.6 | 7.9 | 1.3 | 7 | 73 | 71 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 29.5 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [31 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [31 empty] | Note: CIP - X for complete