## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | CHL | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | PH | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | CAL | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [9 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L |  | mg/L | [17 empty] | 4624082
1 | 44697.3576 | AH | 0.39 | 6.9 | 2 | 0.026 | 1.7 | 8.3 | 1.3 | 8 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.4 | 4626319 | 2237 | 1 | 44697.3576 | AH | [22 empty] | 12300
2 | 44697.3333 | AH | 0.54 | 6.7 | 2 | 0.026 | 1.6 | 8.3 | 1.3 | 7.9 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 31.3 | 4628492 | 2173 | 2 | 44697.3333 | AH | [22 empty] | 12300
3 | 44697.3403 | AH | 0.46 | 6.7 | 2 | 0.026 | 1.7 | 8.1 | 1.4 | 8 | 74 | 72 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.1 | 4630727 | 2235 | 3 | 44697.3403 | AH | [22 empty] | 12400
4 | 44697.4028 | BM | 0.51 | 6.7 | 2 | 0.026 | 1.7 | 8.1 | 1.3 | 7.4 | 74 | 72 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 29.4 | 4633104 | 2377 | 4 | 44697.4028 | BM | [22 empty] | 12400
5 | 44697.3368 | BM | 0.47 | 6.7 | 2.5 | 0.025 | 1.7 | 7.9 | 1.4 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 31 | 4635781 | 2677 | 5 | 44697.3368 | BM | [22 empty] | 12300
6 | 44697.3299 | BM | 0.7 | 6.7 | 2 | 0.027 | 1.72 | 8 | 1.44 | 7.4 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | X | P 1-10 |  | 29.4 | 4637373 | 1592 | 6 | 44697.3299 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12400
7 | 44697.3993 | BM | 0.62 | 6.7 | 1.5 | 0.026 | 1.75 | 8 | 1.49 | 7.7 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | XP | 30.2 | 4639722 | 2349 | 7 | 44697.3993 | BM | [22 empty] | 12000 | RAW - 6.7, DISTR - 7.7
8 | 44697.3417 | AH | 0.62 | 6.6 | 1.5 | 0.025 | 1.77 | 8 | 1.4 | 7.7 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.4 | 4641837 | 2115 | 8 | 44697.3417 | AH | [22 empty] | 12900
9 | 44697.3333 | AH | 0.49 | 6.6 | 2 | 0.026 | 1.69 | 8 | 1.47 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.1 | 4644044 | 2207 | 9 | 44697.3333 | AH | [22 empty] | 12100
10 | 44697.3542 | AH | 0.51 | 6.7 | 2 | 0.025 | 1.81 | 8.1 | 1.43 | 7.5 | 74 | 72 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.1 | 4646295 | 2251 | 10 | 44697.3542 | AH | [22 empty] | 12000
11 | 44697.3611 | BM | 0.63 | 6.7 | 1.5 | 0.026 | 1.82 | 8.2 | 1.44 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 30.6 | 4648606 | 2311 | 11 | 44697.3611 | BM | [22 empty] | 12300
12 | 44697.3542 | BM | 0.51 | 6.7 | 2.5 | 0.026 | 1.73 | 8.1 | 1.41 | 7.7 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  | P 1-10 |  | 30.8 | 4650820 | 2214 | 12 | 44697.3542 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12400
13 | 44697.3576 | BM | 0.45 | 6.7 | 1.5 | 0.026 | 1.77 | 8.3 | 1.39 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  | XP | 32.1 | 4653132 | 2312 | 13 | 44697.3576 | BM | [22 empty] | 12500 | RAW - 6.7, DISTR - 7.8
14 | 44697.3576 | BM | 0.57 | 7.1 | 1.5 | 0.025 | 1.8 | 8.3 | 1.43 | 7.8 | 74 | 71 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.3 | 4655337 | 2205 | 14 | 44697.3576 | BM | [22 empty] | 11900
15 | 44697.3438 | AH | 0.62 | 6.7 | 2 | 0.026 | 1.82 | 8.1 | 1.47 | 7.9 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.7 | 4657545 | 2208 | 15 | 44697.3438 | AH | [22 empty] | 12600
16 | 44697.3854 | AH | 0.5 | 6.8 | 2 | 0.025 | 1.76 | 8.1 | 1.49 | 7.8 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.1 | 4654874 | -2671 | 16 | 44697.3854 | AH | [22 empty] | 12000
17 | 44697.3646 | AH | 0.46 | 6.8 | 2 | 0.026 | 1.78 | 8.2 | 1.48 | 7.8 | 74 | 72 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.2 | 4661779 | 6905 | 17 | 44697.3646 | AH | [22 empty] | 11900
18 | 44697.3542 | BM | 0.34 | 7.1 | 2.5 | 0.027 | 1.67 | 8.3 | 1.44 | 7.6 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 32.2 | 4663520 | 1741 | 18 | 44697.3542 | BM | [22 empty] | 11900
19 | 44697.3715 | BM | 0.42 | 6.7 | 2.5 | 0.03 | 1.72 | 8.2 | 1.41 | 7.4 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  | P 1-10 |  | 31.7 | 4665237 | 1717 | 19 | 44697.3715 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12200
20 | 44697.3785 | BM | 0.46 | 6.8 | 2 | 0.027 | 1.67 | 7.6 | 1.22 | 7.3 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |  |  | XP | 31.7 | 4666949 | 1712 | 20 | 44697.3785 | BM | [22 empty] | 12100 | RAW - 6.8, DISTR - 7.3
21 | 44697.3889 | BM | 0.64 | 6.8 | 2.5 | 0.026 | 1.85 | 8.3 | 1.36 | 7.3 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 31.6 | 4668657 | 1708 | 21 | 44697.3889 | BM | [22 empty] | 12100
22 | 44697.3438 | AH | 1.22 | 6.7 | 2.5 | 0.026 | 1.83 | 8.3 | 1.23 | 7.6 | 73 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 |  |  |  | 33.1 | 4670268 | 1611 | 22 | 44697.3438 | AH | [22 empty] | 12000
23 | 44697.3681 | AH | 0.91 | 6.8 | 2.5 | 0.028 | 1.65 | 8 | 1.21 | 7.6 | 74 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 |  |  |  | 31.9 | 4672056 | 1788 | 23 | 44697.3681 | AH | [22 empty] | 12100
24 | 44697.3576 | AH | 1.78 | 6.9 | 2 | 0.027 | 1.97 | 8 | 1.33 | 7.6 | 74 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 |  |  |  | 32.6 | 4673636 | 1580 | 24 | 44697.3576 | AH | [22 empty] | 12000
25 | 44697.3646 | BM | 1.57 | 6.7 | 2.5 | 0.027 | 1.82 | 8.3 | 1.39 | 7.6 | 74 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 32.3 | 4675267 | 1631 | 25 | 44697.3646 | BM | [22 empty] | 12200
26 | 44697.3715 | BM | 1.82 | 6.8 | 2.5 | 0.026 | 1.89 | 8.3 | 1.37 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | X | P 1-10 |  | 31.7 | 4676919 | 1652 | 26 | 44697.3715 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12200
27 | 44697.3681 | BM | 1.01 | 6.6 | 3 | 0.027 | 1.85 | 8.3 | 1.38 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.4 | 4678459 | 1540 | 27 | 44697.3681 | BM | [22 empty] | 12200
28 | 44697.3819 | BM | 1.02 | 6.6 | 2.5 | 0.026 | 1.83 | 8.4 | 1.43 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | XP | 30.7 | 4680084 | 1625 | 28 | 44697.3819 | BM | [22 empty] | 11900 | RAW - 6.6, DISTR - 7.6
29 | 44697.3472 | AH | 1.07 | 6.7 | 2.5 | 0.027 | 1.88 | 8.1 | 1.32 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.7 | 4681610 | 1526 | 29 | 44697.3472 | AH | [22 empty] | 12200
30 | 44697.3507 | AH | 1.08 | 6.7 | 3 | 0.026 | 1.91 | 8.2 | 1.33 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.7 | 4683218 | 1608 | 30 | 44697.3507 | AH | [22 empty] | 12100
31 | [28 empty] | 31 |  | 0
High |  |  | 1.82 |  |  | 0.03 | 1.97 | 8.4 | 1.49 | 8 | 74 | 72 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 |  |  |  | 33.1 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.34 |  |  | 0.025 | 1.6 | 7.6 | 1.21 | 7.3 | 73 | 70 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 29.4 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [31 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [31 empty] | Note: CIP - X for complete