## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | CHL | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | PH | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | CAL | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [9 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L |  | mg/L | [17 empty] | 4683218
1 | 44713.3438 | AH | 1.01 | 6.6 | 2.5 | 0.027 | 1.93 | 8.3 | 1.33 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 31.1 | 4684860 | 1642 | 1 | 44713.3438 | AH | [22 empty] | 12200
2 | 44713.4306 | AG | 1.19 | 6.8 | 2.5 | 0.027 | 1.99 | 8.1 | 1.27 | 7.7 | 74 | 71 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 29.7 | 4686637 | 1777 | 2 | 44713.4306 | AG | [22 empty] | 11800
3 | 44713.4097 | AG | 1.27 | 6.5 | 2.5 | 0.029 | 2.39 | 8.1 | 1.36 | 7.6 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | P 1-10 |  | 32.7 | 4688193 | 1556 | 3 | 44713.4097 | AG | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 11700
4 | 44713.375 | AG | 1.56 | 6.7 | 2.5 | 0.027 | 1.9 | 8.3 | 1.25 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 32.2 | 4689777 | 1584 | 4 | 44713.375 | AG | [22 empty] | 11800
5 | 44713.3681 | AG | 1.42 | 6.8 | 3 | 0.027 | 2.35 | 8.3 | 1.43 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  | XP | 30.7 | 4691370 | 1593 | 5 | 44713.3681 | AG | [22 empty] | 12100 | RAW - 6.8, DISTR - 7.6
6 | 44713.3785 | AH | 1.18 | 6.6 | 3.5 | 0.028 | 1.85 | 8.2 | 1.35 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.7 | 4693046 | 1676 | 6 | 44713.3785 | AH | [22 empty] | 12100
7 | 44713.3264 | AH | 1.83 | 6.8 | 3.5 | 0.029 | 2.12 | 8.3 | 1.24 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 30.4 | 4694585 | 1539 | 7 | 44713.3264 | AH | [22 empty] | 12000
8 | 44713.3681 | AH | 4.74 | 6.8 | 3.5 | 0.03 | 1.9 | 8.1 | 1.24 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.1 | 4696309 | 1724 | 8 | 44713.3681 | AH | [22 empty] | 12000
9 | 44713.375 | AG | 3.39 | 6.8 | 3.5 | 0.029 | 2.2 | 8.1 | 1.2 | 7.5 | 72 | 69 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.5 | 4697971 | 1662 | 9 | 44713.375 | AG | [22 empty] | 11900
10 | 44713.3819 | BM | 5.06 | 6.8 | 3.5 | 0.029 | 2.49 | 7.8 | 1.21 | 7.4 | 72 | 69 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | P 1-10 |  | 32.7 | 4699594 | 1623 | 10 | 44713.3819 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12100
11 | 44713.3194 | BM | 2.7 | 6.8 | 4 | 0.029 | 2.54 | 8.3 | 1.55 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 31.6 | 4701043 | 1449 | 11 | 44713.3194 | BM | [22 empty] | 12200
12 | 44713.2917 | BM | 2.55 | 6.8 | 4 | 0.03 | 2.89 | 8.4 | 1.37 | 7.7 | 74 | 71 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | XP | 32 | 4702627 | 1584 | 12 | 44713.2917 | BM | [22 empty] | 11800 | RAW - 6.8, DISTR - 7.7
13 | 44713.3194 | AH | 2.36 | 6.9 | 4 | 0.029 | 2.35 | 8.4 | 1.46 | 7.9 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 31.1 | 4704333 | 1706 | 13 | 44713.3194 | AH | [22 empty] | 11800
14 | 44713.3333 | AH | 2.37 | 6.9 | 4.5 | 0.029 | 2.42 | 8.3 | 1.46 | 7.9 | 74 | 71 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 32.5 | 4706005 | 1672 | 14 | 44713.3333 | AH | [22 empty] | 12100
15 | 44713.3542 | AH | 1.87 | 6.8 | 4 | 0.029 | 2.61 | 8.3 | 1.69 | 7.9 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 32.4 | 4707458 | 1453 | 15 | 44713.3542 | AH | [22 empty] | 12100
16 | 44713.4306 | AG | 1.8 | 6.8 | 4 | 0.028 | 2.73 | 8.4 | 1.25 | 7.7 | 73 | 69 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 27.7 | 4709013 | 1555 | 16 | 44713.4306 | AG | [22 empty] | 12000
17 | 44713.3542 | BM | 2.08 | 6.8 | 4.5 | 0.029 | 2.68 | 8.5 | 1.52 | 7.9 | 74 | 70 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | X | P 1-10 |  | 30.8 | 4710180 | 1167 | 17 | 44713.3542 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12100
18 | 44713.316 | BM | 3.96 | 6.7 | 4.5 | 0.031 | 2.31 | 8.5 | 1.34 | 7.7 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |  |  |  | 32.4 | 4711583 | 1403 | 18 | 44713.316 | BM | [22 empty] | 11900
19 | 44713.3403 | BM | 2.53 | 6.8 | 4.5 | 0.031 | 2.65 | 8.5 | 1.31 | 8.1 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | XP | 31.6 | 4713073 | 1490 | 19 | 44713.3403 | BM | [22 empty] | 12000 | RAW - 6.8, DISTR - 8.1
20 | 44713.375 | AG | 2.91 | 6.8 | 4 | 0.032 | 3.05 | 8.5 | 1.24 | 7.7 | 72 | 79 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 32.5 | 4714463 | 1390 | 20 | 44713.375 | AG | [22 empty] | 12000
21 | 44713.3472 | AH | 3.89 | 6.9 | 3.5 | 0.032 | 2.41 | 8.4 | 1.27 | 7.9 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 31.9 | 4715808 | 1345 | 21 | 44713.3472 | AH | [22 empty] | 11900
22 | 44713.3681 | AG | 1.53 | 6.9 | 4 | 0.03 | 2.46 | 8.6 | 1.75 | 7.8 | 73 | 70 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 32.2 | 4717234 | 1426 | 22 | 44713.3681 | AG | [22 empty] | 12000
23 | 44713.3854 | AG | 1.17 | 6.8 | 4 | 0.029 | 2.56 | 8.6 | 1.86 | 7.9 | 74 | 70 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 32 | 4718769 | 1535 | 23 | 44713.3854 | AG | [22 empty] | 12000
24 | 44713.3819 | BM | 2.4 | 6.8 | 4.5 | 0.029 | 2.88 | 8.5 | 1.64 | 7.9 | 75 | 72 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  | P 1-10 |  | 29.7 | 4720129 | 1360 | 24 | 44713.3819 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12900
25 | 44713.3889 | BM | 0.67 | 6.9 | 4 | 0.029 | 2.82 | 8.6 | 1.84 | 8 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 29 | 4721440 | 1311 | 25 | 44713.3889 | BM | [22 empty] | 13000
26 | 44713.3576 | BM | 0.85 | 6.8 | 4.5 | 0.029 | 2.68 | 8.5 | 1.84 | 7.9 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  | XP | 30.3 | 4722743 | 1303 | 26 | 44713.3576 | BM | [22 empty] | 12500 | RAW - 6.8, DISTR - 7.9
27 | 44713.3542 | AH | 0.84 | 6.9 | 5 | 0.031 | 2.52 | 8.2 | 1.55 | 7.9 | 74 | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 30.2 | 4724119 | 1376 | 27 | 44713.3542 | AH | [22 empty] | 12100
28 | 44713.375 | AH | 1.1 | 6.8 | 5 | 0.03 | 2.63 | 8.6 | 1.31 | 8.1 | 74 | 70 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 29.3 | 4725534 | 1415 | 28 | 44713.375 | AH | [22 empty] | 12200
29 | 44713.4688 | AG | 0.99 | 6.8 | 5 | 0.031 | 2.79 | 8.5 | 1.54 | 7.8 | 73 | 69 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 30.9 | 4727226 | 1692 | 29 | 44713.4688 | AG | [22 empty] | 12900
30 | 44713.4375 | AG | 1.45 | 6.8 | 5 | 0.031 | 2.88 | 8.5 | 1.58 | 7.7 | 68 | 65 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31 | 4728605 | 1379 | 30 | 44713.4375 | AG | [22 empty] | 13000
31 | 44713.4306 | BM | 3.48 | 6.9 | 5 | 0.03 | 2.84 | 8.6 | 1.67 | 7.8 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  | P 1-10 |  | 29 | 4729991 | 1386 | 31 | 44713.4306 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12100
High |  |  | 5.06 |  |  | 0.032 | 3.05 | 8.6 | 1.86 | 8.1 | 75 | 79 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |  |  |  | 32.7 |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 0.67 |  |  | 0.027 | 1.85 | 7.8 | 1.2 | 7.4 | 68 | 65 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 27.7 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [31 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [31 empty] | Note: CIP - X for complete