## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | CHL | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | PH | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | CAL | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [9 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L |  | mg/L | [17 empty] | 4729991
1 | 44750.3715 | BM | 0.93 | 7 | 6.5 | 0.033 | 2.54 | 7.7 | 1.68 | 7.5 | 75 | 72 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 28.9 | 4731275 | 1284 | 1 | 44750.3715 | BM | [22 empty] | 12200 | RAW 6.9, DISTR 7.3
2 | 44750.3819 | BM | 1.07 | 6.9 | 4.5 | 0.031 | 2.56 | 7.8 | 1.56 | 7.3 | 75 | 72 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | XP | 28.2 | 4732666 | 1391 | 2 | 44750.3819 | BM | [22 empty] | 12000
3 | 44750.3854 | AH | 0.57 | 6.8 | 5.5 | 0.031 | 2.45 | 7.7 | 1.51 | 7.5 | 75 | 72 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 30.9 | 4734045 | 1379 | 3 | 44750.3854 | AH | [22 empty] | 12200
4 | 44750.3403 | AH | 0.55 | 6.9 | 5 | 0.029 | 2.83 | 7.7 | 1.21 | 7.3 | 74 | 70 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 30.1 | 4735336 | 1291 | 4 | 44750.3403 | AH | [22 empty] | 12400
5 | 44750.3194 | AG | 0.84 | 6.9 | 5 | 0.031 | 3.11 | 7.8 | 1.24 | 7.3 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 27.7 | 4736857 | 1521 | 5 | 44750.3194 | AG | [22 empty] | 12200
6 | 44750.3229 | AG | 0.63 | 6.8 | 5 | 0.03 | 3.28 | 8.1 | 1.29 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 28.5 | 4738436 | 1579 | 6 | 44750.3229 | AG | [22 empty] | 12600
7 | 44750.309 | BM | 0.55 | 6.5 | 5 | 0.03 | 3.12 | 7.9 | 1.21 | 7.4 | 73 | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | X | P 1-10 |  | 29.7 | 4739863 | 1427 | 7 | 44750.309 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12400
8 | 44750.3299 | BM | 0.53 | 6.5 | 5.5 | 0.037 | 3.08 | 8.3 | 1.22 | 7.2 | 73 | 69 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 28.7 | 4741338 | 1475 | 8 | 44750.3299 | BM | [22 empty] | 12400
9 | 44750.3854 | BM | 0.88 | 6.6 | 5.5 | 0.038 | 3.91 | 8.1 | 1.35 | 7.6 | 74 | 70 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | XP | 30.5 | 4743012 | 1674 | 9 | 44750.3854 | BM | [22 empty] | 12600 | RAW 6.6, DISTR 7.6
10 | 44750.3715 | AH | 0.48 | 6.6 | 5.5 | 0.035 | 3.96 | 7.9 | 1.29 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 30.9 | 4744628 | 1616 | 10 | 44750.3715 | AH | [22 empty] | 12300
11 | 44750.3125 | AH | 0.79 | 6.5 | 6 | 0.032 | 4.46 | 7.9 | 1.72 | 7.4 | 66 | 63 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 29.2 | 4746060 | 1432 | 11 | 44750.3125 | AH | [22 empty] | 12500
12 | 44750.4167 | AG | 0.5 | 6.6 | 6 | 0.033 | 4.45 | 8.1 | 1.66 | 7.4 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 29.4 | 4747831 | 1771 | 12 | 44750.4167 | AG | [22 empty] | 12500
13 | 44750.2917 | AG | 0.53 | 6.5 | 6 | 0.033 | 4.24 | 8 | 1.58 | 7.4 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 30 | 4749194 | 1363 | 13 | 44750.2917 | AG | [22 empty] | 12600
14 | 44750.6146 | BM | 0.43 | 6.7 | 6.5 | 0.032 | 4.26 | 8.1 | 2.09 | 7.4 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |  | P 1-10 |  | 29.3 | 4751328 | 2134 | 14 | 44750.6146 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12300
15 | 44750.3924 | BM | 0.36 | 6.8 | 6.5 | 0.035 | 3.63 | 8.3 | 1.91 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 |  |  |  | 31.5 | 4752395 | 1067 | 15 | 44750.3924 | BM | [22 empty] | 12200
16 | 44750.3611 | BM | 0.47 | 6.8 | 6.5 | 0.031 | 3.78 | 7.7 | 1.81 | 7.5 | 74 | 70 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | XP | 31.3 | 4753929 | 1534 | 16 | 44750.3611 | BM | [22 empty] | 12700 | RAW 6.8, DISTR 7.5
17 | 44750.3194 | AH | 0.31 | 6.5 | 7 | 0.031 | 3.63 | 7.7 | 1.43 | 7.4 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |  |  |  | 30.2 | 4755645 | 1716 | 17 | 44750.3194 | AH | [22 empty] | 12600
18 | 44750.3576 | AH | 0.38 | 6.6 | 7.5 | 0.032 | 3.73 | 7.9 | 1.72 | 7.5 | 74 | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 30.3 | 4757282 | 1637 | 18 | 44750.3576 | AH | [22 empty] | 12800
19 | 44750.4271 | AG | 0.61 | 6.6 | 6.5 | 0.03 | 4.12 | 8.1 | 1.61 | 7.4 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 31.5 | 4759018 | 1736 | 19 | 44750.4271 | AG | [22 empty] | 12800
20 | 44750.316 | AG | 0.54 | 6.5 | 6.5 | 0.03 | 3.72 | 8 | 2.21 | 7.5 | 74 | 70 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 30.1 | 4760415 | 1397 | 20 | 44750.316 | AG | [22 empty] | 12400
21 | 44750.3507 | BM | 0.33 | 6.6 | 6.5 | 0.029 | 3.49 | 8.1 | 1.93 | 7.4 | 75 | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | X | P 1-10 |  | 31.7 | 4761851 | 1436 | 21 | 44750.3507 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12300
22 | 44750.2812 | AH | 0.58 | 6.6 | 6.5 | 0.03 | 2.93 | 7.9 | 1.88 | 7.7 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 |  |  |  | 29.8 | 4763113 | 1262 | 22 | 44750.2812 | AH | [22 empty] | 12400
23 | 44750.3611 | AH | 0.47 | 6.6 | 7 | 0.033 | 3.33 | 7.9 | 1.72 | 7.7 | 73 | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  | XP | 31.1 | 4764618 | 1505 | 23 | 44750.3611 | AH | [22 empty] | 12500 | RAW 6.6, DISTR 7.7
24 | 44750.3854 | AH | 0.37 | 6.6 | 7 | 0.03 | 3.13 | 7.9 | 1.79 | 7.4 | 74 | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 31.9 | 4766018 | 1400 | 24 | 44750.3854 | AH | [22 empty] | 12700
25 | 44750.3854 | AH | 0.38 | 6.6 | 7.5 | 0.029 | 2.75 | 7.9 | 1.72 | 7.7 | 74 | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 |  |  |  | 31.5 | 4767433 | 1415 | 25 | 44750.3854 | AH | [22 empty] | 12300
26 | 44750.4444 | AG | 0.51 | 6.7 | 7 | 0.028 | 2.91 | 8.1 | 1.81 | 7.6 | 73 | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 32.6 | 4768930 | 1497 | 26 | 44750.4444 | AG | [22 empty] | 12700
27 | 44750.3472 | AG | 0.41 | 6.6 | 7 | 0.025 | 3.11 | 8.1 | 2.04 | 7.7 | 74 | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 30 | 4770135 | 1205 | 27 | 44750.3472 | AG | [22 empty] | 12600
28 | 44750.7049 | BM | 0.35 | 6.6 | 7.5 | 0.025 | 2.54 | 8.3 | 2.12 | 7.7 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |  | P 1-10 |  | 31.3 | 4772015 | 1880 | 28 | 44750.7049 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12700
29 | 44750.3368 | AH | 0.67 | 6.6 | 8 | 0.028 | 2.52 | 8 | 1.9 | 7.8 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 |  |  |  | 31.4 | 4772903 | 888 | 29 | 44750.3368 | AH | [22 empty] | 12600
30 | 44750.3993 | BM | 0.35 | 6.7 | 7 | 0.025 | 2.34 | 8.2 | 1.89 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  | XP |  | 4774258 | 1355 | 30 | 44750.3993 | BM | [22 empty] | 12600 | RAW 6.7, DISTR 7.6
31 | [28 empty] | 31 |  | 0
High |  |  | 1.07 |  |  | 0.038 | 4.46 | 8.3 | 2.21 | 7.8 | 75 | 72 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 32.6 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.31 |  |  | 0.025 | 2.34 | 7.7 | 1.21 | 7.2 | 66 | 63 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 27.7 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [31 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [31 empty] | Note: CIP - X for complete