## 2014
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | CHL | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | PH | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | CAL | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [9 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L |  | mg/L | [17 empty] | 4774258
1 | 44777.2847 | AH | 0.38 | 6.6 | 8 | 0.025 | 2.32 | 7.9 | 1.72 | 7.7 | 74 | 71 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 |  |  |  | 31.7 | 4775350 | 1092 | 1 | 44777.2847 | AH | [22 empty] | 12600
2 | 44777.3681 | AH | 1.03 | 6.7 | 7 | 0.025 | 2.29 | 7.8 | 1.54 | 7.6 | 75 | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.4 | 4776869 | 1519 | 2 | 44777.3681 | AH | [22 empty] | 12700
3 | 44777.4167 | AG | 0.37 | 6.6 | 7 | 0.026 | 2.68 | 8.1 | 1.41 | 7.5 | 75 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 31.7 | 4778403 | 1534 | 3 | 44777.4167 | AG | [22 empty] | 12300
4 | 44777.2847 | AG | 0.36 | 6.8 | 7 | 0.027 | 2.34 | 8.1 | 1.59 | 7.4 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 31.5 | 4779615 | 1212 | 4 | 44777.2847 | AG | [22 empty] | 12400
5 | 44777.3819 | BM | 0.32 | 6.6 | 7.5 | 0.023 | 2.48 | 8 | 1.71 | 7.5 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  | P 1-10 |  | 31.4 | 4781185 | 1570 | 5 | 44777.3819 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12700
6 | 44777.3715 | BM | 0.33 | 6.7 | 7 | 0.026 | 1.98 | 8.2 | 1.31 | 7.3 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 32.6 | 4782563 | 1378 | 6 | 44777.3715 | BM | [22 empty] | 11900
7 | 44777.4271 | BM | 0.38 | 6.7 | 7.5 | 0.024 | 2.02 | 8.3 | 1.37 | 7.7 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  | XP | 32.4 | 4784018 | 1455 | 7 | 44777.4271 | BM | [22 empty] | 12800 | RAW - 6.7, DISTR - 7.7
8 | 44777.3507 | AH | 0.34 | 6.7 | 7 | 0.028 | 1.94 | 8.2 | 1.26 | 7.7 | 74 | 68 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 31.1 | 4785287 | 1269 | 8 | 44777.3507 | AH | [22 empty] | 12600
9 | 44777.3333 | AH | 0.39 | 6.7 | 8 | 0.025 | 2.2 | 7.9 | 1.34 | 7.6 | 75 | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 31.8 | 4786704 | 1417 | 9 | 44777.3333 | AH | [22 empty] | 12300
10 | 44777.3785 | AG | 0.34 | 6.7 | 7.5 | 0.024 | 2.04 | 8 | 1.23 | 7.5 | 75 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 30.4 | 4788260 | 1556 | 10 | 44777.3785 | AG | [22 empty] | 12800
11 | 44777.3125 | AG | 0.33 | 6.8 | 7.5 | 0.023 | 2.14 | 8.1 | 1.48 | 7.6 | 75 | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 29.9 | 4789524 | 1264 | 11 | 44777.3125 | AG | [22 empty] | 12800
12 | 44777.3785 | BM | 0.3 | 6.9 | 7.5 | 0.027 | 2.16 | 7.9 | 1.34 | 7.6 | 74 | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | X | P 1-10 |  | 28.8 | 4791071 | 1547 | 12 | 44777.3785 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 12200
13 | 44777.3368 | BM | 0.31 | 6.7 | 6.5 | 0.029 | 1.89 | 8.3 | 1.57 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 31.5 | 4792527 | 1456 | 13 | 44777.3368 | BM | [22 empty] | 12300
14 | 44777.3646 | BM | 0.28 | 6.7 | 8 | 0.029 | 2.03 | 8.1 | 1.31 | 7.5 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | XP | 31.7 | 4793956 | 1429 | 14 | 44777.3646 | BM | [22 empty] | 12800 | RAW - 6.7, DISTR - 7.5
15 | 44777.3264 | AH | 0.35 | 6.8 | 8 | 0.025 | 1.94 | 8.1 | 1.36 | 7.8 | 75 | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 30 | 4795298 | 1342 | 15 | 44777.3264 | AH | [22 empty] | 11800
16 | 44777.3229 | AH | 0.34 | 6.8 | 8 | 0.025 | 2.04 | 7.8 | 1.33 | 7.4 | 75 | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |  |  |  | 30.6 | 4796759 | 1461 | 16 | 44777.3229 | AH | [22 empty] | 12200
17 | 44777.3993 | AG | 0.28 | 6.8 | 8 | 0.024 | 2 | 8.1 | 1.25 | 7.5 | 75 | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 29.6 | 4798411 | 1652 | 17 | 44777.3993 | AG | [22 empty] | 12600
18 | 44777.3021 | AG | 0.32 | 6.9 | 7.5 | 0.024 | 1.78 | 8.2 | 1.29 | 7.7 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 32.1 | 4799517 | 1106 | 18 | 44777.3021 | AG | [22 empty] | 12800
19 | 44777.3438 | BM | 0.28 | 6.8 | 8.5 | 0.023 | 1.91 | 8.2 | 1.38 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | P 1-10 |  | 31.3 | 4800798 | 1281 | 19 | 44777.3438 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12900
20 | 44777.3194 | BM | 0.34 | 6.7 | 8.5 | 0.025 | 1.83 | 8.3 | 1.34 | 7.5 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 31.7 | 4802038 | 1240 | 20 | 44777.3194 | BM | [22 empty] | 12200
21 | 44777.2604 | BM | 0.3 | 6.7 | 8.5 | 0.025 | 2.07 | 8.2 | 1.32 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |  | XP | 31.1 | 4803716 | 1678 | 21 | 44777.2604 | BM | [22 empty] | 12200 | RAW - 6.7, DISTR - 7.6
22 | 44777.3264 | AH | 0.29 | 6.7 | 8 | 0.024 | 1.96 | 8.1 | 1.36 | 7.5 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 31.2 | 4805465 | 1749 | 22 | 44777.3264 | AH | [22 empty] | 11900
23 | 44777.375 | AH | 0.28 | 6.7 | 8 | 0.023 | 1.99 | 8.1 | 1.43 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 30.5 | 4807290 | 1825 | 23 | 44777.375 | AH | [22 empty] | 12300
24 | 44777.4167 | AG | 0.47 | 6.7 | 8.5 | 0.024 | 2.2 | 8.2 | 1.2 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 30.8 | 4809325 | 2035 | 24 | 44777.4167 | AG | [22 empty] | 12200
25 | 44777.3194 | AG | 0.36 | 6.8 | 8 | 0.022 | 2.39 | 8.1 | 1.32 | 7.5 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 31.4 | 4810731 | 1406 | 25 | 44777.3194 | AG | [22 empty] | 12900
26 | 44777.375 | BM | 0.26 | 6.7 | 7.5 | 0.024 | 2.21 | 7.9 | 1.64 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  | P 1-10 |  | 31.4 | 4812627 | 1896 | 26 | 44777.375 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 12400
27 | 44777.3333 | BM | 0.3 | 6.8 | 8 | 0.024 | 2.28 | 8 | 1.8 | 7.6 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  | XP | 30.5 | 4814789 | 2162 | 27 | 44777.3333 | BM | [22 empty] | 12500
28 | 44777.5903 | AG | 0.48 | 6.8 | 8 | 0.024 | 2.3 | 8 | 1.6 | 7.5 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 |  |  |  | 32.1 | 4817281 | 2492 | 28 | 44777.5903 | AG | [22 empty] | 12800 | RAW - 6.8, DISTR - 7.6
29 | 44777.3507 | AH | 0.6 | 6.9 | 8 | 0.024 | 2.24 | 7.9 | 1.67 | 7.6 | 74 | 68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |  |  |  | 31.5 | 4818055 | 774 | 29 | 44777.3507 | AH | [22 empty] | 12600
30 | 44777.3611 | AH | 0.33 | 6.8 | 8.5 | 0.028 | 2.05 | 7.9 | 1.68 | 7.4 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |  |  |  | 30.5 | 4819716 | 1661 | 30 | 44777.3611 | AH | [22 empty] | 12200
31 | 44777.375 | AG | 0.32 | 6.8 | 8.5 | 0.022 | 2.3 | 8.1 | 1.62 | 7.5 | 74 | 71 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |  |  |  | 29.7 | 4821594 | 1878 | 31 | 44777.375 | AG | [22 empty] | 12700
High |  |  | 1.03 |  |  | 0.029 | 2.68 | 8.3 | 1.8 | 7.8 | 75 | 72 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 14 |  |  |  | 32.6 |  |  | High |  | 0
Low |  |  | 0.26 |  |  | 0.022 | 1.78 | 7.8 | 1.2 | 7.3 | 74 | 68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 28.8 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [31 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [31 empty] | Note: CIP - X for complete