## 2022-11
Baseline TMP was 10 psi
| TIME | CERT | RAW |  |  | FINISHED |  |  | Dist |  | Prefilter |  | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | UF | CIP | MIT | CHL | Flow | Totaliser |  |  | TIME | CERTIFIED | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | UF |  | Distribution Entry Point
DAY |  | OPER | NTU | PH | TEMP | NTU | CLR | PH | CLR | PH | Inf | inf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | P/F | CAL | gpm | Gpd |  | DAY |  | OPERATOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | pH - Weekly | Temp - °F - Weekly | Clear Well Level - Daily | Comments
| 24 Hr Clock | Initiala |  |  | DEG C | ><.1 |  |  | >1.2 |  | PSI | PSI | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP | [9 empty] | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP | MIT | CIP |  |  | Gallons
[7 empty] | mg/L |  | mg/L | [17 empty] | 4960660
1 | 44895.3958 | BM | 0.5 | 7.1 | 3.5 | 0.022 | 1.19 | 8.4 | 0.98 | 7.7 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  | P 1-10 |  | 31.6 | 4962554 | 1894 | 1 | 44895.3958 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
2 | 44895.4097 | BM | 0.23 | 6.8 | 3.5 | 0.022 | 1.17 | 8 | 0.87 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 32.2 | 4964743 | 2189 | 2 | 44895.4097 | BM
3 | 44895.3264 | BM | 0.45 | 6.6 | 3.5 | 0.023 | 1.2 | 8.1 | 0.84 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | Xp | 32.2 | 4966618 | 1875 | 3 | 44895.3264 | BM | [20 empty] | 7.3 | 3.5
4 | 44895.4062 | AH | 0.28 | 6.9 | 2 | 0.023 | 1.17 | 8.3 | 0.85 | 7.8 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 31.5 | 4968940 | 2322 | 4 | 44895.4062 | AH
5 | 44895.3368 | AH | 0.3 | 6.7 | 2 | 0.022 | 1.12 | 8.4 | 0.88 | 7.8 | 74 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |  |  |  | 32.4 | 4970915 | 1975 | 5 | 44895.3368 | AH
6 | 44895.3993 | AG | 0.43 | 6.7 | 2.5 | 0.022 | 1.29 | 8.4 | 0.91 | 7.7 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.9 | 4973361 | 2446 | 6 | 44895.3993 | AG
7 | 44895.3958 | AG | 0.49 | 6.9 | 2.5 | 0.022 | 1.33 | 8.3 | 1.03 | 7.8 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.6 | 4975520 | 2159 | 7 | 44895.3958 | AG
8 | 44895.4236 | BM | 0.46 | 6.8 | 2.5 | 0.022 | 1.21 | 8.2 | 0.96 | 7.6 | 74 | 71 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |  | P 1-10 |  | 33.4 | 4977618 | 2098 | 8 | 44895.4236 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
9 | 44895.4167 | BM | 0.33 | 6.9 | 3 | 0.021 | 1.28 | 8.3 | 0.95 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 32.1 | 4979705 | 2087 | 9 | 44895.4167 | BM
10 | 44895.4479 | BM | 0.26 | 6.7 | 2.5 | 0.021 | 1.31 | 8.3 | 1 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | Xp | 30.9 | 4981974 | 2269 | 10 | 44895.4479 | BM | [20 empty] | 7.6 | 2.5
11 | 44895.3438 | AH | 0.34 | 6.6 | 2.5 | 0.021 | 1.28 | 8.2 | 0.93 | 7.8 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.5 | 4983843 | 1869 | 11 | 44895.3438 | AH
12 | 44895.3264 | AH | 0.22 | 6.6 | 2.5 | 0.022 | 1.19 | 8.4 | 1 | 8.1 | 74 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 30.7 | 4985891 | 2048 | 12 | 44895.3264 | AH
13 | 44895.3264 | AH | 0.23 | 6.6 | 2.5 | 0.022 | 1.25 | 8.6 | 0.99 | 8.1 | 74 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 31.2 | 4988009 | 2118 | 13 | 44895.3264 | AH
14 | 44895.3438 | BM | 0.32 | 6.6 | 2.5 | 0.022 | 1.25 | 8.3 | 0.95 | 7.6 | 74 | 72 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | X | P 1-10 |  | 31.4 | 4990153 | 2144 | 14 | 44895.3438 | BM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | 44895.3681 | BM | 0.29 | 6.6 | 2 | 0.021 | 1.09 | 8.4 | 0.97 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 32.2 | 4992296 | 2143 | 15 | 44895.3681 | BM
16 | 44895.3785 | BM | 0.32 | 6.8 | 2 | 0.022 | 1.04 | 8.3 | 0.81 | 7.6 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 32.5 | 4994480 | 2184 | 16 | 44895.3785 | BM
17 | 44895.3403 | BM | 0.35 | 6.8 | 2 | 0.022 | 1.05 | 8.3 | 0.77 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  | Xp | 32.4 | 4996498 | 2018 | 17 | 44895.3403 | BM | [20 empty] | 7.5 | 2
18 | 44895.4306 | AH | 0.43 | 6.8 | 2 | 0.023 | 1.03 | 8.3 | 0.86 | 7.8 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.3 | 4998823 | 2325 | 18 | 44895.4306 | AH
19 | 44895.3229 | AH | 0.23 | 6.8 | 2 | 0.022 | 1.08 | 8.4 | 0.84 | 7.8 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 31.6 | 5000684 | 1861 | 19 | 44895.3229 | AH
20 | 44895.3542 | AH | 0.24 | 6.8 | 2.5 | 0.021 | 1 | 8.5 | 0.84 | 7.9 | 74 | 71 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 32.6 | 5002966 | 2282 | 20 | 44895.3542 | AH
21 | 44895.3368 | BM | 0.28 | 6.8 | 2 | 0.021 | 1.08 | 8.2 | 0.79 | 7.6 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 |  |  |  | 32.3 | 5005024 | 2058 | 21 | 44895.3368 | BM
22 | 44895.4444 | BM | 0.26 | 6.9 | 2.5 | 0.022 | 1.07 | 8.2 | 0.8 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  | P 1-10 |  | 32.2 | 5007477 | 2453 | 22 | 44895.4444 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
23 | 44895.3611 | BM | 0.24 | 7.1 | 2 | 0.021 | 1.07 | 8.2 | 0.82 | 7.5 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |  |  | Xp | 30.7 | 5009513 | 2036 | 23 | 44895.3611 | BM
24 | 44895.3576 | BM | 0.23 | 7 | 2 | 0.022 | 1.12 | 8.1 | 0.87 | 7.4 | 74 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |  |  |  | 32.5 | 5011965 | 2452 | 24 | 44895.3576 | BM | [20 empty] | 7.4 | 2
25 | 44895.3264 | AH | 0.23 | 6.9 | 2.5 | 0.022 | 0.96 | 8 | 0.75 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 31.4 | 5014383 | 2418 | 25 | 44895.3264 | AH
26 | 44895.3299 | AH | 0.29 | 6.9 | 2 | 0.037 | 1.04 | 8.2 | 0.86 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |  |  | 30.7 | 5016830 | 2447 | 26 | 44895.3299 | AH
27 | 44895.3438 | AH | 0.24 | 6.9 | 2 | 0.021 | 1.02 | 8 | 0.86 | 7.5 | 74 | 71 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 31.1 | 5019289 | 2459 | 27 | 44895.3438 | AH
28 | 44895.3611 | BM | 0.24 | 6.9 | 2 | 0.022 | 1.05 | 8.1 | 0.92 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 31 | 5021694 | 2405 | 28 | 44895.3611 | BM
29 | 44895.4271 | BM | 0.24 | 7.1 | 1.5 | 0.021 | 1.15 | 8 | 0.77 | 7.5 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  | P 1-10 |  | 31 | 5024091 | 2397 | 29 | 44895.4271 | BM | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
30 | 44895.4375 | BM | 0.31 | 6.8 | 1.5 | 0.021 | 1.14 | 8.2 | 0.86 | 7.4 | 74 | 71 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |  |  |  | 30.2 | 5026431 | 2340 | 30 | 44895.4375 | BM
31 | [27 empty] | -5026431 | 31 |  | 0
High |  |  | 0.5 | 7.1 |  | 0.037 | 1.33 | 8.6 | 1.03 | 8.1 | 74 | 72 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |  |  |  | 33.4 |  | 0 | High |  | 0
Low |  |  | 0.22 | 6.6 |  | 0.021 | 0.96 | 8 | 0.75 | 7.4 | 74 | 71 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 30.2 |  |  | Low |  | 0
BE SURE THAT THE MEMBRANE EFFLUENT PRESSURE (BOTTOM GAUGE) IS ALWAYS OVER 25 PSI AT ALL TIME TO GET PROPER BACKWASHING. | [31 empty] | Note: MIT - Pass (P) or Fail (F)
Change Bag Filters as needed to provide adequate pressure to membrnaes. | [31 empty] | Note: CIP - X for complete